## 封面 (hidden)
企业网络管理与应用软件安装服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于企业网络管理与应用软件产品系列交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为企业网络管理与应用软件产品系列产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线企业网络管理与应用软件安装服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线企业网络管理与应用软件安装服务质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《企业网络网管与应用软件安装服务交付质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、企业网络管理与应用软件安装服务质量检查标准 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | 企业网络管理与应用软件安装服务

## 输出件清单及模板
序列号 | 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | 设备档案数据 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
2 | 检查结果 | 数通产品线企业网管与应用软件安装服务质量 检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## 企业网络网管与应用软件安装服务交付质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 产品发货检查 | 107A01B | B | 检查订单与发货一致，服务器、配件、光盘等无遗漏 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 | 服务器安装及布线 | 107A02C | C | 机柜固定可靠，符合工程设计的抗震要求，机柜水平误差应小于3mm，机柜的垂直误差应小于3mm。 | 使用水平尺测量和铅直测定器检查。 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
3 |  | 107A03C | C | 机柜内服务器固定牢固 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
4 |  | 107A04C | C | 电源线和保护地线的OT端子应压接牢固。各接线端子应安装牢固，接触良好。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
5 |  | 107A05B | B | 所有电源线、地线要采用铜芯电缆，采用整段材料，中间不能有接头并按规范要求进行可靠连接。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 107A06B | B | 电源线、传输线沿着走线架用扎线带固定。电缆绑扎应整齐美观，线扣间距均匀，松紧适度，朝向一致，多余线扣应剪除，机柜内所有线扣应齐根剪平不拉尖。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
7 |  | 107A07B | B | 信号线应与电源线分开绑扎 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 107A08B | B | 机柜前后门、侧门可靠接地，线径不小于6mm 。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
9 |  | 107A09B | B | 防静电腕带应插入机柜上的防静电安装孔内。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
10 |  | 107A10C | C | 电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，可根据客户要求统一制作，便于查看。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
11 |  | 107A11C | C | 机房或者室外站点周围应干净、整洁，安装剩余备用物品应整齐合理堆放。 | 目测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 | 系统健 康检查 | 107A12A | A | 检查服务器系统及激活状态 | 登录服务器查看系统属性 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
13 |  | 107A13A | A | 检查服务器CPU、内存、存储运行状态 | 登录服务器查看运行状态 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
14 |  | 107A14B | B | 检查服务器IP是否为客户提供的IP | 登录服务器查看时区设置 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
15 |  | 107A15B | B | 检查服务器时区为本地时区 | 登录服务器查看本地时间 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
16 |  | 107A16B | B | 检查服务器时间为本地时间 | 登录服务器查看网络适配器属性 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
17 | 软件质 量检查 | 107A17B | B | 检查eSight网管运行状态 | 打开eSight控制台启动网管并查看网管启动状态 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
18 |  | 107A18B | B | 检查eSight版本是否为项目要求版本 | 通过控制台查看网管版本 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
19 |  | 107A19A | A | 对eSight网管及服务器执行健康度检查，所有项目显示OK | 执行网管健康度检查工具进行检测 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
20 |  | 107A20A | A | 访问eSight及其维护工具可以正常访问 | 打开浏览器输入http://IP地址:8080访问eSight,输入http://IP地址:8088访问eSight维护工具 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
21 |  | 107A21C | C | 检查License是否为商用License | 登录eSight，在系统->License管理中检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
22 |  | 107A22C | C | 网管admin用户密码不能为默认密码 | 登录eSight进行登录检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
23 | 基本业 务测试 | 107A23B | B | 检查资源管理基本功能可用 | 登录eSight，进入资源管理页面，单击右上角eSight联机帮助，根据流程进行检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
24 |  | 107A24B | B | 检查拓扑管理基本功能可用 | 登录eSight，进入拓扑管理页面，单击右上角eSight联机帮助，根据流程进行检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
25 |  | 107A25C | C | 检查告警监控功能基本功能可用 | 登录eSight，进入告警管理页面，单击右上角eSight联机帮助，根据流程进行检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
26 |  | 107A26C | C | 检查性能任务创建以及性能数据监控基本功能可用 | 登录eSight，进入性能管理页面，单击右上角eSight联机帮助，根据流程进行检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
27 |  | 107A27C | C | 检查其他已购买的业务组件可正常访问且基本功能可用 | 登录eSight，进入相关业务组件的管理页面，单击右上角eSight联机帮助，根据流程进行检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5