## 封面 (hidden)
AR系列安装服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于AR系列交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为AR系列产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线AR安装服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线AR安装服务质量检查报告v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《AR安装服务质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、AR安装服务质量检查标准 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | AR安装服务

## 输出件清单及模板
| 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | 数通产品勘测报告模板 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | NE5000E,NE40E,ME60,BGW9916,CX600, PTN6900,Eudemon8000E-XAntiDDOS8000必须输出；其他产品作为参考件，非必须输出件。
2 | 设备档案数据 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
3 | 检查结果 | 数通产品线AR安装服务质量检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## AR安装服务质量检查标准
序号 | 类别 | 代码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 机柜安装 | 103A01B | B | 机柜（机箱）固定可靠，符合工程设计文件的抗震要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 103A02B | B | 机柜的结构附件安装正确可靠，门、门锁等开关顺畅。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 103A03C | C | 机柜垂直偏差度应小于3mm，整行机柜在同一平面上。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
4 |  | 103A04C | C | 1、机柜所有进出线孔应封闭处理，防鼠网封堵规范。 2、机柜各部件不能出现变形，油漆脱落、碰伤、污迹等。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
5 |  | 103A05C | C | 机柜与地面、墙面、走线梯之间应按规范安装绝缘板。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
6 |  | 103A06C | C | 1、信号线缆不能布放于机柜散热网孔上、机箱的进出风口处。 2、线缆理顺，间距均匀，松紧适度，线扣整齐，不留尖刺。 3、尾纤机柜外布放时采取保护措施（加保护套管或槽道）。多余尾纤盘绕整齐，盘绕直径大于8cm。 4、信号线缆在机柜内的走线路由正确，不影响维护和扩容。 5、未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
7 |  | 103A07B | B | 1、设备电源线、地线的线径满足设备配电要求。 2、电源线及地线压接线鼻时，应焊接或压接牢固。 3、电源线、地线与信号线分开布放，一般间距大于3cm。 4、防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 103A08B | B | 标签制作模板是否符合客户要求，标签位置整齐、朝向一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
9 | 接地 | 103A09B | B | 机柜采用大于16mm的保护地线就近连接机房地排。设备、机箱外壳保护地线可靠连接至机柜接地点。机柜前后门、侧门可靠接地，线径不小于6mm 。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
10 |  | 103A10C | C | 配线架DDF、ODF、MDF可靠接地，线径不小于16mm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
11 | 机房环境 | 103A11C | C | 机房抗震、防雷及承重满足设备长期安全运行需要。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 |  | 103A12C | C | 供电电压及空开容量满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
13 |  | 103A13B | B | 机房环境温度和相对湿度满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
14 |  | 103A14C | C | 机房洁净度满足设备长期安全运行要求。机房应有相应的防火措施。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 | 设备硬件安装 | 103A15C | C | 设备风道和机柜散热风道保持一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
16 |  | 103A16B | B | 设备安装需使用托架不可以悬空安装。设备对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
17 |  | 103A17C | C | 设备与设备间需留有1U高距离、保持良好通风环境。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 |  | 103A18C | C | 设备电源线两端应粘贴相应的标签。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
19 |  | 103A19C | C | 设备风扇模块、电源模块、子卡等松不脱紧固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 | 基础调试 | 103A20B | B | 软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。操作方法：display version、display patch-information | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
21 |  | 103A21C | C | 完成license申请和加载。操作方法：display license | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
22 |  | 103A22C | C | 设备系统命名能够体现物理位置、网络角色、设备类型等，或者满足客户要求。操作方法：display current-configuration ¦ include sysname | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
23 |  | 103A23C | C | 系统时间与当地时间一致（时间差不大于5分钟）。 操作方法：display clock | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
24 |  | 103A24C | C | 配置文件应该保存。 操作方法：display startup ，compare configuration | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
25 |  | 103A25A | A | 不使用VLAN 1，VLAN 1不包含端口，trunk接口不透传VLAN 1。 必须使用vlan1场景除外。操作方法：display vlan 1 | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
26 |  | 103A26C | C | （可选）登录用户使用aaa认证，或者本地用户密码认证。 操作方法：display current-configuration ¦ begin vty | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
27 |  | 103A27C | C | 物理和逻辑端口需要进行描述，说明连接关系及用途。 操作方法：display interface description | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
28 |  | 103A28B | B | （可选）存在默认路由，明确不适用默认路由的场景除外。 操作方法：display ip routing-table 0.0.0.0 | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
29 |  | 103A29A | A | 设备运行状态，单板模块注册正常，主备主控实时备份状态。操作方法：display device，display switchover state | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
30 |  | 103A30A | A | 无告警。 操作方法：display alarm active | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30