## 封面 (hidden)
NE路由器安装服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于NE路由器产品系列交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为NE路由器产品系列产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线NE路由器安装服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线NE路由器安装服务质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《NE路由器安装服务质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、NE路由器安装服务质量检查标准 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | NE路由器安装服务

## 输出件清单及模板
序号 | 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | 数通产品勘测报告模板 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | NE5000E,NE40E,ME60,BGW9916,CX600, PTN6900,Eudemon8000E-XAntiDDOS8000必须输出； 其他产品作为参考件，非必须输出件。
2 | 设备档案数据 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
3 | 检查结果 | 数通产品线NE路由器安装服务质量检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## NE路由器安装服务质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 主机设备（机柜机箱、单板等）部分 | 104A01B | B | 机柜各部件均不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象，否则应进行补漆、清洁处理。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 104A02B | B | 单板拔插顺畅，若单板的面板有螺钉则应松紧适度，便于拆卸，弹簧钢丝完好。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 104A03C | C | 机柜所有进出线孔应封闭处理，如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度，采用布袋式的袋口应绑扎紧固；采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
4 |  | 104A04C | C | 防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
5 |  | 104A05B | B | 空余槽位假拉手条及盖板应全部安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 104A06B | B | 机柜里面、底部和顶部不应有多余的线扣、螺钉等杂物。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
7 |  | 104A07B | B | 机柜行、列标签，应粘贴干净、整齐，机柜设计有标签虚框时，应粘贴在虚框内。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 104A08C | C | 所有单板螺丝应检查是否已经旋紧 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
9 | 信号电缆部分 | 104A09B | B | 信号电缆不应有破损。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
10 |  | 104A10B | B | 信号电缆插头干净无损坏，断裂、中间接头。现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 |  | 104A11C | C | 机柜外布线： 1、电缆布放时应理顺，不交叉。 2、用槽道时，电缆不得溢出槽道。 3、用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 4、在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 5、未使用槽道布放时，整齐美观。 6、信号电缆不能布放于机柜的散热网孔上。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 |  | 104A12B | B | 保护套管应进入机柜内部，进入机柜内部的长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
13 |  | 104A13C | C | 尾纤布放： 1、布放尾纤时拐弯处不应过紧或相互缠绕，成对尾纤要理顺绑扎，且绑扎力度适宜，不能有扎痕。 2、尾纤在线扣环中可自由抽动，不能成直角拐弯。尾纤布放的弯曲半径不能小于40mm。 3、布放后不应有其它电缆或物品压在上面。 4、尾纤机柜外布放时，须采取保护措施，如加保护套管或槽道。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 |  | 104A14B | B | 机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
15 |  | 104A15C | C | 信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
16 | 电源及接地部分 | 104A16B | B | 设备电源线、地线及机柜间等电位级连线的线径满足设备配电要求。 | 1、查看线径是否与公司发货相符。 2、查看线径是否符合安装手册。 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
17 |  | 104A17C | C | 电源线、地线走线时应平直绑扎整齐，下走线时，电源线及地线应从机柜侧面下线。电源线、地线走线转弯处应圆滑，与有菱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。 | 电源线与走线架弯曲接触处。 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 |  | 104A18B | B | 电源线及地线OT端子柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
19 |  | 104A19B | B | 机架或机箱内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确可靠接保护地。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
20 |  | 104A20B | B | 机柜门地线连接正确可靠。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
21 |  | 104A21B | B | 接地： 1、有直流保护地排时，设备的保护地接直流保护地排，交流电源的PE线可以不断开; 2、若无直流保护地排时，且条件不允许埋设接地体的情况下，可以通过交流电源的PE线接地，但应保证交流电源的PE线可靠接地。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
22 |  | 104A22B | B | 电源线、地线标签填写正确，粘贴位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处，标签也可根据客户要求统一制作，列头柜配电开关标示明确。 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
23 | 基础调试 | 104A23A | A | 软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。操作方法：display version、display patch-information | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
24 |  | 104A24C | C | 设备系统命名能够体现物理位置、网络角色、设备类型等，或者满足客户要求。操作方法：display current-configuration ¦ include sysname | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
25 |  | 104A25C | C | 系统时间与当地时间一致（时间差不大于5分钟）。 操作方法：display clock | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
26 |  | 104A26C | C | 配置文件应该保存。 操作方法：display startup ¦ include saved-configuration | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
27 |  | 104A27C | C | 登录用户使用aaa认证，或者本地用户密码认证。 操作方法：display current-configuration ¦ begin vty | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
28 |  | 104A28C | C | 物理和逻辑端口需要进行描述，说明连接关系及用途。 操作方法：display interface description | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
29 |  | 104A29A | A | 光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 端口统计error无增长。 操作方法：display interface brief | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
30 |  | 104A30A | A | 设备运行状态，单板模块注册正常，主备主控实时备份状态。操作方法：display device，display device pic | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
31 |  | 104A31A | A | 无告警。 操作方法：display alarm active，display device alarm hardware | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30