## 网络能源服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
网络能源产品线 服务质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《FusionModule2000交付质量检查》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、覆盖产品包括UPS、精密空调、模块化数据中心、高压直流电源、通信电源、一体化集装箱机房、双拼集装箱机房和NetEco网管 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## 检查表汇总
产品线 | 产品 | 适用范围 | 服务质量标准输出文档 |  |  | 检查结果 | 备注
|  |  | 工程安装质量检查表 | 开机服务报告/验收报告 | 工程转维
网络能源 | UPS | UPS2000 | UPS | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 1.工程安装质量检查表为标准输出件，请逐项检查完成后提交； 2.开机服务报告/验收报告为标准输出件，请完成验收并签字后提交； 3.工程转维文档为转维标准输出件，包括网络维护基础信息、平面布局图及模块设备布局图、配电原理图、网管监控组网图以及重大问题记录表，请按实际情况填写; 4.所有检查的不合格项需拍照记录，并进行说明。
|  | UPS5000 | 电池 | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| 精密空调 | NetCol-A | Netcol-A | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | NetCol-C | Netcol-C | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| 模块化数据中心 | FusionModule2000 | FusionModule2000 | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| HVDC | HVDC5000 | HVDC | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| 通信电源 | 室内电源 | 室内电源 | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 室外电源 | 室外电源 |  |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 大电源 | 大电源 | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 壁挂电源 | 壁挂电源 | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| 集装箱数据中心 | FusionModule1000A | FusionModule1000A | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | FusionModule1000B | FusionModule1000B |  |  | □合格；□不合格；□不涉及
| NetEco | NetEco 6000 | NetEco | Support链接 |  | □合格；□不合格；□不涉及

## FusionModule2000
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 机柜及通道结构件 | 601A01B | B | 机柜放置位置应严格与机房布局图相符。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 601A02B | B | 所有螺栓都要拧紧（尤其要注意电气连接部分），平垫、弹垫要齐全，且不能装反。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 601A03A | A | 输入、输出无短路情况 | 万用表测试 | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 601A04C | C | 机柜清洁干净，及时清理灰尘、污物。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 601A05C | C | 机柜保持清洁，并且满足防尘要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 601A06C | C | 外部漆饰应完好，如有掉漆，掉漆部分需要立即补漆，以防止腐蚀。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 601A07C | C | 柜门开闭灵活，门锁正常。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 601A08C | C | 各种标识正确、清晰、齐全。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 601A09C | C | 机柜周围不得有胶带、扎带线头、纸屑和包装袋等施工遗留物。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
10 | 线缆 | 601A10B | B | 所有线缆的连接处必须牢固可靠，特别注意通讯网线的连接可靠性，以及机柜内所有线缆接头的连接情况。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 |  | 601A11B | B | 接线端子处的裸线及线鼻柄应用绝缘胶带缠紧，或套热缩套管，不得外露。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 601A12B | B | 各接线端子处都应安装有平垫和弹垫，确保安装牢固，接触良好。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 601A13C | C | 电缆绑扎应整齐美观，扎带间距均匀，松紧适度，朝向一致。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 601A14C | C | 电缆布放应便于维护和将来扩容。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 601A15C | C | 各种电缆两端的标志应清晰可见（粘贴标签）。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 601A16C | C | 扎带的余长应被剪除，所有扎带必须齐根剪平不拉尖。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 601A17C | C | 线缆上无多余胶带、扎带等遗留。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 601A18C | C | 所有待安装部件已全部安装完毕，现场无遗留部件。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
19 | 电气 | 601A19B | B | 所有自制保护地线必须采用铜芯电缆，且线径符合要求，中间不得设置开关、熔丝等可断开器件，也不能出现断路现象。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 601A20A | A | 对照电源系统的电路图，检查接地线是否已连接牢靠，交流引入线、机柜内配线是否已连接正确、螺钉是否紧固。确保输入、输出无短路。 | 目测+万用表测试 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 601A21B | B | 电源线、保护地线的余长应被剪除，不能盘绕。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 601A22B | B | 给电源线和保护地线制作线鼻时，线鼻应焊接或压接牢固。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 601A23B | B | 电源线、地线在布放时应与其他电缆分开绑扎。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 601A24B | B | 设备上的拨码开关设置正确无误。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 601A25A | A | 机柜底板和顶板满足防鼠要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## UPS
序号 | 类别 | 检查项目 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 机房环境检查 | 机房条件 | 602A01A | A | UPS上电前和运行中，要求机房没有施工和机房装修等，否则UPS需要下电进行必要防护或转维修旁路临时工作，以免引起设备异常故障或内部拉弧短路故障等 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 环境粉尘 | 602A02A | A | 1、要求UPS机房和设备内部无明显灰尘，尤其是导电性的粉屑，以免引起设备内部的拉弧短路等。 2、机房环境符合国家GB50174-2008规范标准要求。（若机房环境不满足，必须进行清理后才可以开机） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 电池机房温度 | 602A03B | B | 电池最佳运行温度在20℃到25℃之间。（非华为提供电池，由相应厂家或客户自行确认！） | 目测+温度仪 | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | UPS机房温度 | 602A04B | B | 要求机房温度0～35℃之间，或以该型号的用户手册要求的机房环境温度为准 | 目测+温度仪 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 电池机房通风 | 602A05B | B | 电池机房满足通风换气要求，以排除电池使用过程中释放出少量酸雾、氢气、氧气。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | UPS顶部检查 | 602A06B | B | UPS设备顶部不应该设置机房空调送风口，以防送风口结露水滴对设备造成影响。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 机房承重要求 | 602A07B | B | UPS和电池机房地板负荷满足设备要求，设备厂家提供体积和重量数据，由客户委托的设计单位核算机房承重负荷。（提示客户自身确认！） | \ | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 机械安装工艺检查 | 机房海拔高度 | 602A08B | B | 建议海拔≤1000m，1000～2000m之间每增加100m，UPS所带负载减少1% | \ | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 机房消防 | 602A09B | B | 参照国家GB50174-2008规范要求，机房要求有消防系统和灭火等消防设备。（提示客户自身确认！） | \ | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 通风散热风道检查 | 602A10A | A | 1、重点检查设备进风通畅，通道无封堵。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、非进风的其他区域应保持风道的严密性，例如新增的上进线机柜电缆入线口应密封； | 目测
[5 empty] | 3、对于上出风设备，设备顶部排风空间满足要求 | 目测
11 |  | 设备维护空间检查 | 602A11B | B | 按照设计方案施工，核实机柜预留维护空间，具体尺寸参见此型号用户手册要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 电池维护空间 | 602A12B | B | 电池架的维护空间应满足更换电池单体的距离要求（＞300mm），各单体电池间的排列满足放电散热需要（＞10mm）。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 线缆布置路由合理性检查 | 602A13B | B | 1、线缆布线路由是否以最短的原则布局； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、线缆、线槽纵向垂直，横向水平； | 目测
[5 empty] | 3、交流、直流分开走线或保持200mm以上间距； | 目测
[5 empty] | 4、控制信号线采取隔离屏蔽措施或与动力电缆分开走线； | 目测
[5 empty] | 5、走线远离高温或腐蚀性液体设备和管道。 | 目测
[5 empty] | （本项主要由线缆施工方检查！我司重点检查在UPS或电池输入、输出附近的电缆部分！） | 目测
14 | 电气接线检查 | 电缆敷设关键部位检查 | 602A14B | B | 1、电缆弯曲半径不应超过电缆的设计范围； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、电缆护套不应出现挤压、撕裂、翘皮、发白现象； | 目测
[5 empty] | 3、电缆在穿越各类空洞、绑挂在支架时，严禁电缆直接接触硬物的锋利切口上，如无法避免应对切口采取相应保障电缆护套不受损伤。 | 目测
[5 empty] | （本项主要由线缆施工方检查！我司重点检查在UPS或电池输入、输出附近的电缆部分！） | 目测
15 |  | 整机外观和布置 | 602A15C | C | 1、安装设备是否洁净，机柜、电镀层无剥落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、机架已固定，机架排列是否整齐（水平偏差小于3mm，垂直偏差小于5mm） | 目测
16 |  | 布线及标识要求 | 602A16C | C | 1、扎带间距均匀，无漏剪扎带余尾。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、各线缆标识清晰、准确，五线电缆分色安装接线。 | 目测
17 |  | 螺栓紧固检查 | 602A17A | A | 输入/输出端口的线缆螺钉（包括蓄电池各端子紧固螺钉）是否紧固，如果有不紧固的地方，请紧固。并采用记号笔划线标识。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 单体电池安装 | 602A18A | A | 1、电池单体之间连接线端子是否按规定扭矩紧固，扭矩参考蓄电池上丝印或扭矩参数表 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、电池端子不能承受来自电缆的横向拉力，以避免端子变形或受损。 | 目测
[5 empty] | 3、电池组连接电缆及电池架层间连接电缆需要固定，以免电池端子或电池电缆因外力变形或受损。 | 目测
[5 empty] | （非我司提供或安装电池，由相应厂家、施工方或客户自身确认！） | 目测
19 |  | 并机系统UPS输出功率电缆长度检查 | 602A19B | B | UPS单机输出至并机柜（并机节点）的功率电缆型号和长度应相同。具体长度参见各产品用户手册。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | UPS各功率电缆检查 | 602A20B | B | 1、电池UPS主机电缆接线正确性检查； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、UPS输入电缆正确性检查； | 目测
[5 empty] | 3、UPS输出电缆正确性检查。（按设计方案施工，无交错失误，无错搭短路现象） | 目测
21 |  | UPS信号线接线检查 | 602A21B | B | 1、电池开关盒至UPS主机信号线接线正确。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、并机系统、双母线系统信号线接线正确。 | 目测
22 |  | 机房接地检查 | 602A22B | B | 1、机房接地阻抗应满足国标GB50174-2008标准； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、整个低压配电系统接地方式是否满足TN-S方式。 | 目测
[5 empty] | （提示客户自身确认，我司协作检查UPS主机附近的接地状况！） | 目测
23 |  | 电池组电缆长度检查 | 602A23B | B | 如UPS后备电源采用多组电池并联，每组电池的电缆型号和长度应尽可能相同。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 设备保护接地检查 | 602A24A | A | 1、按设计方案施工，UPS系统设备保护接地已可靠连接，保护地线径满足设计要求； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
[5 empty] | 2、电池架保护接地已连接，保护地线径满足设计要求； | 目测
[5 empty] | 3、开关盒保护接地已连接，保护地线径满足设计要求。 | 目测
25 | 输入配电 | UPS输入配电开关（级数从UPS输入往前依次增加） | 602A25A | A | 第一级输入配电开关： 1、开关品牌：__________ 开关型号：________ 额定标称容量：_______ 2、长延时（L）电流整定系数 __ 倍，过载延长时时间整定 __ S； 3、短路保护（S）电流整定系统 __ 倍，短路保护延时 __ S； 4、瞬时短路（I）电流整定系统 __ 倍。 （重点检查开关的长延时整定，短路保护和瞬时短路整定需提示客户确定）。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
26 |  | UPS输入线径 | 602A26A | A | A: ____mm^2; B: ____mm^2; C: ____mm^2; N: ____mm^2; G: ____mm^2(线缆规格和要求参考产品手册) | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
27 |  | ATS切换开关级数 | 602A27B | B | 需根据两路输入供电系统要求合理选择ATS的切换级数，若为4P ATS，必须保证切换时，零线不能悬空。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
28 | 输出配电 | UPS输出配电开关（级数从UPS输出下至负载依次增大，同时以并机系统为例） | 602A28A | A | 第一级UPS各自输出外置配电开关 1、开关辅助触点是否接入UPS系统：□有 □无； 2、开关品牌：__________ 开关型号：________ 额定标称容量：_______ 3、长延时（L）电流整定系数 __ 倍，过载延长时时间整定 __ S； 4、短路保护（S）电流整定系统 __ 倍，短路保护延时 __ S；、瞬时短路（I）电流整定系统 __ 倍。 （重点检查开关的长延时整定，短路保护和瞬时短路整定需提示客户确定）。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
29 |  | UPS输出线径 | 602A29B | B | A: ____mm^2; B: ____mm^2; C: ____mm^2; N: ____mm^2; G: ____mm^2(线缆规格和要求参考产品手册) | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
30 | 电池开关 | 电池开关包含分录电池开关的电流和耐压值 | 602A30A | A | 1、分路电池组开关：□有 □无； 开关类型： □直流 □交直流两用 开关额定容量___A； 开关直流分断电压____VDC 2、电池组总开关： □有 □无； 开关类型： □直流 □交直流两用 开关额定容量___A； 开关直流分断电压____VDC 3、是否选用华为专用电池BCB开关：□已选用 □未选用（重点检查开关的额定容量和直流分断电压参数！） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
31 | 线路绝缘检查 | 电池至UPS主机电缆绝缘 | 602A31A | A | 1、电缆无破损，正、负极对地绝缘良好，正、负极绝缘良好，绝缘阻值>50MΩ； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
32 |  | UPS输入电缆绝缘 | 602A32A | A | 2、检查用工具为500V兆欧表（优先）或万用电表，检测前断开电池组的连接，记录绝缘电阻数据。（电缆绝缘测试遵循“谁布线、谁检测“的行业惯例，由电缆施工方负责检测的操作！） | 目测+兆欧表 | □合格；□不合格；□不涉及
|  | UPS输出电缆绝缘 |  |  |  | 目测+兆欧表 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## HVDC
序号 | 检查项编码 | 重要性 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 603A01B | B | 系统配置是否与发货一致 | 现场系统型号，模块个数与型号、机柜型号与台数需要和合同配置一致 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 | 603A02B | B | HVDC及配置（包括电池架等）安装是否整齐 | 安装要保持水平 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 | 603A03C | C | 油漆、电鍍层无剥落 | 油漆、电鍍层无剥落，保持完好 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
4 | 603A04B | B | HVDC系统机柜安装是否紧固 | 1、HVDC系统机柜的膨胀螺栓都要安装，防止由于振动发生事故 2、功率模块、监控模块、AC配电板、DC配电板等是否紧固 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 | 603A05C | C | 线缆布置是否考虑以后其它系统布线 | 线缆布置合理，符合施工要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 | 603A06A | A | 输入线缆、输出线缆是否连接紧固 | 所有线缆连接处都不能够有松动，防止发生脱落或者发生安全事故 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 603A07A | A | 电池间连接线缆及电池与HVDC系统的连接线缆是否连接紧固 | 所有线缆连接处都不能够有松动，防止发生脱落或者发生安全事故 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 603A08A | A | 线材规格是否满足要求 | 线材规格满足现场要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 | 603A09C | C | 线缆标记是否清晰，准确 | 线缆两头都需要标记，标注要简洁易懂 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
10 | 603A10A | A | 工作地、保护地是否接线正确 | 从HVDC机器内接地排引到机房内接地排 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 603A11B | B | 扎带间距是否均匀一致 | 扎线带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤施工人员 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## Netcol-A
序号 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 604A01C | C | 按照发货清单检查，确认空调、选配件和发货清单一致。规格符合要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 | 604A02A | A | 防倾倒标签是否变红。 变红：不合格 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 | 604A03C | C | 室内/外机组内外壁表面无刮花、污损、变形、锈蚀等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
4 | 604A04C | C | 室内/外机组内部清洁，无灰尘、杂物； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 | 604A05A | A | 室内/外机组接地可靠，接地线缆符合设计标准，接地电阻小于1欧姆； | 目测+万用表 | □合格；□不合格；□不涉及
6 | 604A06A | A | 机组气密性检测，检查室内机制冷系统气密性，接压力表观察度数高于3.0Mpa即正常。 | 手动操作+压力表 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 604A07B | B | 机柜并柜安装可靠； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 604A08C | C | 门表面无刮花、掉漆、变形等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 | 604A09C | C | 门能正常开启、关闭，开关行程内无干涉、异响等缺陷； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
10 | 604A10B | B | 室内/外机电缆线径符合设计规范要求；布线整齐、强弱电布线路由分离； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 604A11B | B | 线缆标签正确、两端描述一致、清晰、无脱落； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 | 604A12A | A | 机柜安装平稳、无晃动，螺丝紧固，地板支架可靠承压、无松动； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 | 604A13B | B | 室内/外机安装满足用户手册要求； | 目测+卷尺 :机柜前后预留安装维护和散热空间，根据手册要求检查； 机柜开门不与其它机柜干涉。 | □合格；□不合格；□不涉及
14 | 604A14B | B | 室内/外机组安装的水平度/垂直度允许误差应符合设备技术文件规范，机柜安装要保持水平，水平仪测试不超过1度，或者垂直偏差不超过3mm。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
15 | 604A15A | A | 室内外机组安装高满足要求，室外机相对于室内机高差满足要求（20米-负5米） | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
16 | 604A16A | A | 室外机高于室内机时，在气管垂直高度上每5m～6m设置一个集油弯， | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
17 | 604A17C | C | 在室外机进出口处设置反向弯。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 | 604A18B | B | 室内机链接的气管水平坡度不小于5‰，靠近机组位置高。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
19 | 604A19B | B | 室外机链接的液管水平坡度不小于5‰，靠近机组位置高。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
20 | 604A20B | B | 管道、管件及阀门的型号符合要求 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
21 | 604A21B | B | 管道穿越墙体或楼板时，应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20～50mm，套管不得作为支撑。保温管道与套管间隙应使用阻燃隔热材料填塞紧密；温控产品管路用阻燃隔热材料进行包裹，无裂缝/空隙等缺陷； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
22 | 604A22B | B | 温控产品管路支撑架应平整、牢固，与管道接触紧密，支撑架间距≤1.5m，遇到拐弯时支撑架间距≤0.5m； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
23 | 604A23B | B | 冷凝水管：采用热水管，冷凝水管坡度，应符合设计文件的规定；无规定时，其坡度宜不小于5‰， | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
24 | 604A24A | A | 冷媒管、冷凝水管全程包裹保温棉，无破损；管道固定可靠、无晃动，无泄露；无油渍。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
25 | 604A25A | A | 加湿水管：加湿水管布放不允许通过设备柜正上方，管道固定可靠、无晃动，无漏水； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
26 | 604A26A | A | 对制冷系统进行充氮保压：充注氮气3.0MPa，保压24h，在保压前后环境温度相似的情况下系统压力应无降低； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
27 | 604A27A | A | 制冷剂泄露检测：检查管路是否有漏油现象。 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
28 | 604A28A | A | 制冷剂质量检查：建议使用正品杜邦、大金、霍尼韦尔等同等质量厂家的制冷剂， | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
29 | 604A29B | B | 制冷剂辨别真伪： 拨打制冷剂厂家的查询热线，确认制冷剂厂家的真伪。将制冷剂放在室内，静置24小时后，用点温仪测量制冷剂罐体外表面温度（步骤1），并将压力表连接到罐体上，测量内部压力（步骤2）。根据下表找出外表面温度对应的饱和压力，计算与内部压力的偏差，若偏差大于0.2MPa，说明制冷剂不符合要求，建议更换。 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
30 | 604A30A | A | 制冷剂和润滑油按要求充注，开机运行，油位稳定在油镜1/3以上，无持续大量气泡出现； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
31 | 604A31B | B | 温控产品传感器布防符合温控产品说明书要求；温控产品联机通信线缆连接正确，走线合理、不影响模块整体外观，固定牢靠、接触良好； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
32 | 604A32B | B | 水浸传感器是否安装安装正确，是否工作正常 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
33 | 604A33A | A | 排水泵垂直距离不大于3.5米； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
34 | 604A34A | A | 1、焊管时管路须保持干燥状态；建议先焊接内外机中间的管路，再焊机室外机连接口，最后焊接室内机机连接口。 2、中间的管路焊接完成后，从管路一端向管内吹氮气，将管路的杂质清除。 3、焊口不能长时间暴露在外(一般敞口时间不应超过15min。)，须做密封；若焊口有杂质，可用无水酒精或湿布擦洗，干燥后再焊接. | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
35 | 604A35A | A | 加湿器拆除浮子固定物，高液位浮子连接线完成对插； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
36 | 604A36A | A | 压缩机运输固定簧片拆除，压缩机按要求可靠安装； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
37 | 604A37A | A | 电压跨接器匹配电源电压，现场电压满足机型运行要求； | 目测+万用表 | □合格；□不合格；□不涉及
38 | 604A38B | B | 室内机过滤网按边框上气流批示方向正确安装； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
39 | 604A39A | A | 室外机PG头安装可靠，信号线按要求安装，线缆安装满足防水要求； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
40 | 604A40A | A | 室内机出风口能感受冷风；温控产品机组中的风机，叶轮旋转正常、运转平稳、无异常振动与声响； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
41 | 604A41A | A | 设备输入电为额定电压±10% | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
42 | 604A42A | A | 控制屏显示各项电参数、状态参数正常，无异常告警产生； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
43 | 604A43A | A | 诊断模式下观察机组压缩机、风扇、制冷、加热、加湿、除湿功能正常； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
44 | 604A44B | B | 群控组网时：接线正确，主控板及温湿度板拨码开关设置正确；群控功能正常； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
45 | 604A45B | B | 时间和语言参数：需要将时间设置为当地时间，语言设为中文 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
46 | 604A46A | A | 压缩机吸气压力：是否在合理的对应范围 | 手动操作+测试检查：5000A可以通过幕上可查，8000A需用压表测量，范围参考用户手册 | □合格；□不合格；□不涉及
47 | 604A47A | A | 压缩机排气压力：是否在合理的对应范围 | 手动操作+测试检查：5000A可以通过幕上可查，8000A需用压表测量，范围参考用户手册 | □合格；□不合格；□不涉及
48 | 604A48A | A | 压缩机运行电流：是否在合理的对应范围 | 手动操作+测试检查：5000A可以通过幕上可查，8000A需用钳流表表测量（单项电流22-25A之间） | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## Netcol-C
序号 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 605A01C | C | 按照发货清单检查，确认空调、选配件和发货清单一致。规格符合要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 | 605A02C | C | 设备内外壁表面无刮花、污损、变形、锈蚀等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 | 605A03C | C | 设备内部清洁，无灰尘、杂物； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
4 | 605A04A | A | 设备接地可靠，接地线缆符合设计标准，接地电阻小于1欧姆； | 目测+万用表 | □合格；□不合格；□不涉及
5 | 605A05A | A | 设备并柜安装可靠； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 | 605A06C | C | 门表面无刮花、掉漆、变形等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 605A07C | C | 门能正常开启、关闭，开关行程内无干涉、异响等缺陷； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 605A08C | C | 配线架安装齐全、牢固，无错位、掉漆等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 | 605A09B | B | 设备电缆线径符合设计规范要求；布线整齐、强弱电布线路由分离， | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
10 | 605A10B | B | 线缆标签正确、两端描述一致、清晰、无脱落； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 605A11A | A | 设备安装平稳、无晃动，螺丝紧固，地板支架可靠承压、无松动； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 | 605A12B | B | 设备安装维护空间符合设计要求； | 目测+卷尺 :设备前后预留安装维护和散热空间，根据手册要求检查； | □合格；□不合格；□不涉及
13 | 605A13B | B | 设备安装的水平度/垂直度允许误差应符合设备技术文件规范，设备安装要保持水平，水平仪测试不超过1度，或者垂直偏差不超过3mm。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
14 | 605A14A | A | 管道、管件及阀门的型号符合要求 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
15 | 605A15B | B | 管道穿越墙体或楼板时，应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20～50mm，套管不得作为支撑。保温管道与套管间隙应使用阻燃隔热材料填塞紧密；温控产品管路用阻燃隔热材料进行包裹，无裂缝/空隙等缺陷； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
16 | 605A16B | B | 温控产品管路支撑架应平整、牢固，与管道接触紧密，支撑架间距≤1.5m，遇到拐弯时支撑架间距≤0.5m； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
17 | 605A17B | B | 冷凝水管（排水管）：采用热水管，冷凝水管坡度，应符合设计文件的规定；无规定时，其坡度宜不小于5‰； |  | □合格；□不合格；□不涉及
18 | 605A18A | A | 进/回水管、冷凝水管全程包裹保温棉，无破损；管道固定可靠、无晃动，无漏水； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
19 | 605A19A | A | 加湿水管：加湿水管布放不允许通过设备柜正上方，管道固定可靠、无晃动，无漏水； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
20 | 605A20A | A | 漏水检测：所有水管必须无漏水。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
21 | 605A21B | B | 温控产品传感器布防符合温控产品说明书要求；温控产品联机通信线缆连接正确，走线合理、不影响模块整体外观，固定牢靠、接触良好； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
22 | 605A22B | B | 水浸传感器是否安装安装正确，是否工作正常 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
23 | 605A23A | A | 排水泵垂直距离不大于3.5米； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
24 | 605A24A | A | 在铜管与铜管，或铜管与其他管材之间焊接时，须用氮气冲洗管路内部杂质，防止焊接处氧化 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
25 | 605A25A | A | 加湿器拆除浮子固定物，高液位浮子连接线完成对插； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
26 | 605A26A | A | 电压跨接器匹配电源电压，现场电压满足机型运行要求； | 目测+万用表 | □合格；□不合格；□不涉及
27 | 605A27A | A | 设备过滤网按边框上气流批示方向正确安装； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
28 | 605A28A | A | 设备出风口能感受冷风；温控产品设备中的风机，叶轮旋转正常、运转平稳、无异常振动与声响； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
29 | 605A29A | A | 设备输入电为额定电压±10% | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
30 | 605A30A | A | 控制屏显示各项电参数、状态参数正常，无异常告警产生； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
31 | 605A31A | A | 设备制冷、加热、加湿、除湿功能正常； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
32 | 605A32A | A | 群控组网时：接线正确，主控板及温湿度板拨码开关设置正确；群控功能正常； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
33 | 605A33A | A | 时间和语言参数：需要将时间设置为当地时间，语言设为中文 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## 室内电源
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 系统电源 | 606A01B | B | 机柜排列整齐,安装紧固 | 机柜安装要保持水平，水平仪测试误差不超过1度，或者机柜垂直偏差不超过3mm | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 606A02C | C | 机柜油漆、电鍍层无剥落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 606A03A | A | 输入、输出无短路情况 | 1、用万用表导通档测量正母排和各输出空开（断开状态）或熔丝（断开状态）间的导通情况，若无导通则认为是正常的； 2、使用万用表测量，输入L线对N线不发生短路。 | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 606A04A | A | 检查设备无异常告警信息 | 通过监控检查设备状态，如果设备装有门禁告警，则不应该有除门禁告警以外的异常告警。 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 606A05A | A | 电池容量、电池组数、浮充/均充电压、充电限流值、负载下电(LLVD)/电池保护电压(BLVD)设置正确 | 查看监控中设置值。 1.按照快南要求设置电池容量和电池组数，监控模块中的电池组数量要与实际电池组数量相同； 2.均充电压默认设置56.5V,浮充电压默认设置53.5V，此参数建议与电池厂家要求的均充、浮充电压保持一致。 3.电池充电限流系数默认0.15C（或根据客户要求设定）。 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 606A06A | A | 时间和语言参数：需要将时间、语言设置为当地时间、语言 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 电池 | 606A07A | A | 无油污，无灰尘 ，电池壳体无鼓胀或者裂纹，电池四周无漏液 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 606A08A | A | 用板手逐个检查蓄电池的极柱螺钉，确保拧紧 | 用绝缘扭力扳手逐个检查，力矩参考蓄电池上丝印或扭矩参数表 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 606A09A | A | 蓄电池单体极性正确，无接反 | 蓄电池连接极性一定要正确，防止发生事故 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 606A10C | C | 如配有温度传感器需检查温度传感器探头的安装位置是否正确 | 1、对于单个电池柜，应固定在电池柜顶部的悬空位置，并保证与柜体绝缘。 2、对于堆叠电池柜，应固定在上层 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 线缆 | 606A11A | A | 线缆走线整齐、规范，连接线缆的相序、极性、连接位置符合规范，正确、牢固可靠、不交叉、不盘绕，线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶带包裹，无铜线裸露 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 606A12A | A | 防雷地、工作地、保护地接线正确 | 电源内部接地都已经统一，可以只从电源内接地排引到机房内接地排即可。接地线缆颜色符合当地法规要求，一般为黄绿线缆 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 606A13B | B | 电源线、地线电缆标签填写正确、粘贴可靠，标记位置清晰 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。线缆两头都需要标记，标签位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 606A14B | B | 线缆布置应考虑以后其它系统布线 | 目测，确认机柜外部线缆走线布置合理，地面线缆整洁，无飞线或悬挂线缆，走线是按图纸施工的 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 606A15B | B | 扎带间距应均匀一致，建议为：电缆直径＜10mm，绑扎间距为150mm左右；电缆直径10~30mm，绑扎间距为200mm左右；电缆直径＞30mm，绑扎间距为300mm左右； | 目测，扎线带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤施工人员 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 606A16B | B | 连接线无老化 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 606A17B | B | 交流与直流电缆相互独立绑扎固定，间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 606A18B | B | 功率线缆与信号线缆相互独立绑扎固定,间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 606A19B | B | 电源线缆弯曲半径应符合要求，线缆弯曲半径一般为直径的5倍以上，同轴电缆等射频线至少为8倍以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 606A20B | B | 整流模块出风口及模块插框后面禁止布放线缆 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 606A21C | C | 电缆走线满足远离锐边的要求，或锐边处电缆有护套保护 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 606A22C | C | 电缆布线满足远离热源（发热铜排、模块侧壁等）的要求，至少2cm以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
23 | 其他 | 606A23C | C | 系统配置与发货一致，规格符合要求 | 依照发货清单检查，确认现场系统型号、模块个数需要和发货清单一致 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 606A24C | C | 电池、安装柜周边环境清洁（无多余的工具和线缆等） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## 室外电源
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 柜体 | 607A01C | C | 柜体在基础上安装正确、牢固，结构无变形 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 607A02B | B | 柜体外墙、内壁无表面刮痕、磨损、锈迹 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 607A03B | B | 柜体垂直度符合要求 | 机柜安装要保持水平，水平仪测试误差不超过1度，或者机柜垂直偏差不超过3mm | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 607A04B | B | 柜内清洁，无灰尘、杂物 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 607A05C | C | 检查门和门锁开、关顺利，无明显阻力 | 目测、手动测试 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 607A06B | B | 柜体上的所有穿线孔已密封 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 系统电源 | 607A07B | B | 输入、输出无短路情况 | 1、用万用表导通档测量正母排和各输出空开或熔丝间的导通情况，若无导通则认为是正常的； 2、使用万用表测量，输入L线对N线不发生短路。 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 607A08B | B | 检查设备无异常告警信息 | 通过监控检查设备状态，如果设备装有门禁检查，则不应该有除门禁以外的设备异常告警。 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 607A09A | A | 电池容量、电池组数、浮充/均充电压、充电限流值、负载下电(LLVD)/电池保护电压(BLVD)设置正确 | 查看监控中设置值。 1.按照快南要求设置电池容量和电池组数，监控模块中的电池组数量要与实际电池组数量相同； 2.均充电压默认设置56.5V,浮充电压默认设置53.5V，此参数建议与电池厂家要求的均充、浮充电压保持一致。室外电源应安装有温度传感器并配置正确的温补参数； 3.电池充电限流系数默认0.15C（或根据客户要求设定）。 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 607A10A | A | 时间和语言参数：需要将时间设置为当地时间，语言设为中文 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 温控 | 607A11B | B | 温控设备电源线、告警线连线正确 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 607A12C | C | 温控设备上电运行后，运行正常 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 607A13C | C | 温控设备风扇匀速运转，无异常杂音 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 607A14B | B | 温控电源线、告警线布线规范、整齐，贴有标签 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 607A15C | C | 温控设备接地正确 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
16 | 电池 | 607A16A | A | 无油污，无灰尘 ，电池壳体无鼓胀或者裂纹，电池四周无漏液 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 607A17A | A | 用板手逐个检查蓄电池的极柱螺钉，确保拧紧 | 用绝缘扭力扳手逐个检查，力矩参考蓄电池上丝印或扭矩参数表 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 607A18A | A | 蓄电池单体极性是否正确，有无接反 | 蓄电池连接极性一定要正确，防止发生事故 | □合格；□不合格；□不涉及
19 | 线缆 | 607A19A | A | 线缆走线整齐、规范，连接线缆的相序、极性、连接位置符合规范，正确、牢固可靠、不交叉、不盘绕，线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶带包裹，无铜线裸露 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 607A20A | A | 防雷地、工作地、保护地接线正确 | 电源内部接地都已经统一，可以只从电源内接地排引到机房内接地排即可。接地线缆颜色符合当地法规要求，一般为黄绿线缆 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 607A21B | B | 电源线、地线电缆标签填写正确、粘贴可靠，标记位置清晰 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。线缆两头都需要标记，标签位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 607A22B | B | 线缆布置应考虑以后其它系统布线 | 目测，确认机柜外部线缆走线布置合理，地面线缆整洁，无飞线或悬挂线缆，符合施工要求 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 607A23B | B | 扎带间距应均匀一致，建议为：电缆直径＜10mm，绑扎间距为150mm左右；电缆直径10~30mm，绑扎间距为200mm左右；电缆直径＞30mm，绑扎间距为300mm左右； | 扎线带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤施工人员 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 607A24B | B | 连接线无老化 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 607A25B | B | 交流与直流电缆相互独立绑扎固定，间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
26 |  | 607A26B | B | 功率线缆与信号线缆相互独立绑扎固定,间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
27 |  | 607A27B | B | 电源线缆弯曲半径符合要求，线缆弯曲半径一般为直径的5倍以上，同轴电缆等射频线至少为8倍以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
28 |  | 607A28B | B | 整流模块出风口及模块插框后面禁止布放线缆 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
29 |  | 607A29C | C | 电缆走线满足远离锐边的要求，或锐边处电缆有护套保护 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
30 |  | 607A30C | C | 电缆布线满足远离热源（发热铜排、模块侧壁等）的要求，至少2cm以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
31 | 其他 | 607A31C | C | 系统配置与发货一致，规格符合要求 | 依照发货清单检查，确认现场系统型号、模块个数需要和发货清单一致 | □合格；□不合格；□不涉及
32 |  | 607A32C | C | 电池、安装柜周边环境清洁（无多余的工具和线缆等） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## 大电源
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 系统电源 | 608A01B | B | 机柜排列整齐,安装紧固 | 机柜安装要保持水平，水平仪测试误差不超过1度，或者机柜垂直偏差不超过3mm。机柜摆放方向，开门方向与周围设备维护空间不互相干涉。 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 608A02C | C | 机柜油漆、电鍍层无剥落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 608A03A | A | 输入、输出无短路情况 | 1、用万用表导通档测量正母排和各输出空开或熔丝间的导通情况，若无导通则认为是正常的； 2、使用万用表测量，输入L线对N线不发生短路。 | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 608A04B | B | 检查设备无异常告警信息 | 通过监控检查设备状态，如果设备装有门禁检查，则不应该有除门禁以外的设备异常告警。 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 608A05A | A | 电池容量、电池组数、浮充/均充电压、充电限流值设置正确 | 查看监控中设置值。 1.按照快南要求设置电池容量和电池组数，监控模块中的电池组数量要与实际电池组数量相同； 2.均充电压默认设置56.5V,浮充电压默认设置53.5V，此参数建议与电池厂家要求的均充、浮充电压保持一致。 3.电池充电限流系数默认0.15C。 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 608A06C | C | 时间和语言参数：需要将时间设置为当地时间 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 608A07A | A | 拨码开关拨码正确，并柜铜排连接牢固可靠 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 线缆 | 608A08A | A | 线缆走线整齐、规范，连接线缆的相序、极性、连接位置符合规范，正确、牢固可靠、不交叉、不盘绕，线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶带包裹，无铜线裸露 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 608A09A | A | 防雷地、工作地、保护地接线正确 | 电源内部接地都已经统一，可以只从电源内接地排引到机房内接地排即可。接地线缆颜色符合当地法规要求，一般为黄绿线缆 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 608A10C | C | 电源线、地线电缆标签填写正确、粘贴可靠，标记位置清晰 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。线缆两头都需要标记，标签位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 | □合格；□不合格；□不涉及
11 |  | 608A11C | C | 线缆布置应考虑以后其它系统布线 | 目测，确认机柜外部线缆走线布置合理，地面线缆整洁，无飞线或悬挂线缆，走线是按图纸施工的 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 608A12C | C | 扎带间距均匀一致 | 扎线带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤施工人员 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 608A13B | B | 连接线无老化 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 608A14B | B | 交流与直流电缆应相互独立绑扎固定，间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 608A15B | B | 功率线缆与信号线缆应相互独立绑扎固定,间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 608A16B | B | 电源线缆弯曲半径符合要求，线缆弯曲半径一般为直径的5倍以上，同轴电缆等射频线至少为8倍以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 608A17B | B | 整流模块出风口及模块插框后面禁止布放线缆 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 608A18C | C | 电缆走线满足远离锐边的要求，或锐边处电缆有护套保护 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 608A19C | C | 电缆布线满足远离热源（发热铜排、模块侧壁等）的要求，至少2cm以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 | 其他 | 608A20C | C | 系统配置与发货一致，规格符合要求 | 依照发货清单检查，确认现场系统型号、模块个数需要和发货清单一致 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 608A21C | C | 安装柜周边环境清洁（无多余的工具和线缆等） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## 壁挂电源
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 系统电源 | 609A01B | B | 机柜安装正确、牢固，结构无变形 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 609A02B | B | 柜体内外壁无表面刮痕、磨损、锈迹 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 609A03C | C | 柜体垂直度符合要求 | 机柜安装要保持水平，水平仪测试误差不超过1度，或者机柜垂直偏差不超过3mm | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 609A04B | B | 柜内清洁，无灰尘、杂物 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 609A05B | B | 检查门和锁开、关顺利，无明显阻力 | 目测、手动测试 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 609A06B | B | 柜体上的所有穿线孔密封 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 609A07A | A | 输入、输出无短路情况 | 1、用万用表导通档测量正母排和各输出空开或熔丝间的导通情况，若无导通则认为是正常的； 2、使用万用表测量，输入L线对N线不发生短路。 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 609A08A | A | 检查设备无异常告警信息 | 通过监控检查设备状态，如果设备装有门禁检查，则不应该有除门禁以外的设备异常告警。 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 609A09A | A | 电池容量、电池组数、浮充/均充电压、充电限流值、负载下电(LLVD)/电池保护电压(BLVD)设置正确 | 查看监控中设置值。 1.按照快南要求设置电池容量和电池组数，监控模块中的电池组数量要与实际电池组数量相同； 2.均充电压默认设置56.5V,浮充电压默认设置53.5V，此参数建议与电池厂家要求的均充、浮充电压保持一致。 3.电池充电限流系数默认0.15C。 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 609A10C | C | 时间和语言参数：需要将时间设置为当地时间 | 监控模块时间一定要与当地一致 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 电池 | 609A11A | A | 无油污，无灰尘 ，电池壳体无鼓胀或者裂纹，电池四周无漏液 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 609A12A | A | 用板手逐个检查蓄电池的极柱螺钉，确保拧紧 | 用绝缘扭力扳手逐个检查，力矩参考蓄电池上丝印或扭矩参数表 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 609A13A | A | 蓄电池单体极性正确，无接反 | 蓄电池连接极性一定要正确，防止发生事故 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 609A14C | C | 如配有温度传感器需检查温度传感器探头的安装位置是否正确 | 1、对于单个电池柜，应固定在电池柜顶部的悬空位置，并保证与柜体绝缘。 2、对于堆叠电池柜，应固定在上层 | □合格；□不合格；□不涉及
15 | 线缆 | 609A15A | A | 线缆走线整齐、规范，连接线缆的相序、极性、连接位置符合规范，正确、牢固可靠、不交叉、不盘绕，线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶带包裹，无铜线裸露 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 609A16A | A | 防雷地、工作地、保护地接线正确 | 电源内部接地都已经统一，可以只从电源内接地排引到机房内接地排即可。接地线缆颜色符合当地法规要求，一般为黄绿线缆 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 609A17B | B | 电源线、地线电缆标签填写正确、粘贴可靠，标记位置清晰 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。线缆两头都需要标记，标签位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 609A18B | B | 线缆布置是否考虑以后其它系统布线 | 目测，确认机柜外部线缆走线布置合理，地面线缆整洁，无飞线或悬挂线缆，走线是按图纸施工的 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 609A19C | C | 扎带间距应均匀一致，建议为：电缆直径＜10mm，绑扎间距为150mm左右；电缆直径10~30mm，绑扎间距为200mm左右；电缆直径＞30mm，绑扎间距为300mm左右； | 目测，扎线带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤施工人员 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 609A20B | B | 连接线无老化 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 609A21B | B | 交流与直流电缆相互独立绑扎固定，间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 609A22B | B | 功率线缆与信号线缆相互独立绑扎固定,间距大于3cm | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 609A23B | B | 电源线缆弯曲半径符合要求，线缆弯曲半径一般为直径的5倍以上，同轴电缆等射频线至少为8倍以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 609A24B | B | 整流模块出风口及模块插框后面禁止布放线缆 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 609A25C | C | 电缆走线满足远离锐边的要求，或锐边处电缆有护套保护 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
26 |  | 609A26C | C | 电缆布线满足远离热源（发热铜排、模块侧壁等）的要求，至少2cm以上 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
27 | 其他 | 609A27C | C | 系统配置与发货一致，规格符合要求 | 依照发货清单检查，确认现场系统型号、模块个数需要和发货清单一致 | □合格；□不合格；□不涉及
28 |  | 609A28C | C | 电池、安装柜周边环境清洁（无多余的工具和线缆等） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## 电池
序号 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 610A01A | A | 无油污，无灰尘 ，电池壳体无鼓胀或者裂纹，电池四周无漏液 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 | 610A02A | A | 用板手逐个检查蓄电池的极柱螺钉，确保拧紧 | 用绝缘扭力扳手逐个检查，力矩参考蓄电池上丝印或扭矩参数表 | □合格；□不合格；□不涉及
3 | 610A03A | A | 蓄电池单体极性正确，无接反 | 蓄电池连接极性一定要正确，防止发生事故 | □合格；□不合格；□不涉及
4 | 610A04C | C | 如配有温度传感器需检查温度传感器探头的安装位置是否正确 | 1、对于单个电池柜，应固定在电池柜顶部的悬空位置，并保证与柜体绝缘。 2、对于堆叠电池柜，应固定在上层 | □合格；□不合格；□不涉及
5 | 610A05A | A | 电缆线无老化现象；铜排表面无腐蚀现象；绝缘层包裹严密。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 | 610A06A | A | 电缆/铜排连接正确、牢固可靠。按照安装接线图进行正确连接，线缆/铜排规格正确。线缆不交叉、不盘绕，线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶带包裹，无铜线裸露 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 610A07A | A | 使用万用表电压档测量单体电压： 电池开路电压值应满足：2V电池≥2.10V/台或12V电池≥12.60V/台。 | 使用万用表电压档测量单体电压是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
8 | 610A08B | B | 电池架安装正确、牢固，结构无变形 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 | 610A09C | C | 电池架无表面刮痕、磨损、锈迹 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
10 | 610A10A | A | 电池架接地正确牢固 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 | 610A11B | B | 蓄电池安装符合工程施工要求，蓄电池排列整齐，放置稳固（较小晃动不会引起倾倒），蓄电池之间有≥10mm的间隙；蓄电池安装位置及方向符合设计要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 | 610A12C | C | 系统配置与发货一致，规格符合要求 | 依照发货清单检查，确认现场系统型号、模块个数需要和发货清单一致 | □合格；□不合格；□不涉及
13 | 610A13C | C | 电池、安装柜周边环境清洁（无多余的工具和线缆等） | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 | 610A14C | C | 线缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## FusionModule1000A
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 箱体 | 611A01A | A | 集装箱数据中心规格、型号应符合设计要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 611A02A | A | 集装箱数据中心安装位置选址应符合设计要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 611A03B | B | 箱体的安装位置方便以后维护，不与其它设备干涉 | 卷尺测量与障碍物距离大于2M | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 611A04A | A | 箱体应保持水平，4个支撑座高度偏差度应小于3mm | 利用水平测量仪进行测量 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 611A05A | A | 箱体与地面连接应牢固可靠 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 611A06B | B | 箱体侧门、端门、过渡舱门应开关顺畅 | 手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 611A07C | C | 箱体表面无刮花、污损、变形、锈蚀等缺陷 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 611A08A | A | 集装箱数据中心系统接地的连接应正确且符合当地规范 | 箱体内接地电阻小于1欧姆，箱体接地电阻小于10欧姆 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 611A09C | C | 箱体内机柜假面板全部安装，牢固无磕碰变形等缺陷，无明显可见缝隙 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 611A10B | B | 箱体内线缆布线规范、整齐，无松脱 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 |  | 611A11C | C | 箱体内部地板应紧固可靠，无松动情况 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 611A12C | C | 箱体内部应清洁干净，无印迹等缺陷 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 | 制冷系统 | 611A13A | A | 各安装管路安装前完成清洁，内壁无杂质，无堵塞情况 | 充水检测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 611A14A | A | 冷凝水管安装正确、紧固可靠，排水位置满足使用要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 611A15A | A | 加湿器水管安装正确，密封可靠，无泄漏情况 | 充水检测 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 611A16A | A | 加湿器水管阀门工作正常，可有效断开加湿管路水流 | 手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 611A17A | A | 精密空调室外机组紧固可靠，无松动 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 | 监控系统 | 611A18A | A | 摄像头在箱体内无松脱 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 611A19A | A | 各序号的传感器在箱体内牢固可靠，无松脱 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 611A20A | A | 监控设备（服务器、NVR、CCU等）安装固定可靠，无松脱 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 611A21A | A | 各监控线缆连接准确、可靠，线缆标签正确、清晰、完整，无脱落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
22 | 配电系统 | 611A22A | A | PDB、PDF、UPS、PDU安装紧固、无松动，连线牢固整洁，线缆标签清晰、无脱落；可靠接地 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 611A23B | B | 配电系统输入、输出接线正确,走线合理 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 611A24A | A | 配电系统输入线缆铠装层完成有效接地，接地搭接可靠 | 万用表测量零地电压，同时目测是否接地 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 611A25B | B | 线缆规格符合设计要求，外表无刮损 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
26 |  | 611A26B | B | 信号线和电源线分开布线，捆扎牢固，走线整齐 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
27 |  | 611A27A | A | 接线端子处的裸线或OT端子柄有绝缘胶带缠绕，或热缩套管保护，无裸露现象 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
28 |  | 611A28A | A | 客户交流输入端相序正确（若有两路输入，保证两路输入的相序正确） | 相序表测量/查看ATS相序告警 | □合格；□不合格；□不涉及
29 |  | 611A29A | A | 线缆连接紧固、无松动、无接触不良 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
30 |  | 611A30A | A | 线缆标签正确、清晰、完整，无脱落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
31 |  | 611A31A | A | 检查蓄电池柜熔丝安装无松动 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
32 |  | 611A32A | A | 蓄电池数量符合设计要求；电池排列整齐、接线牢靠，走线合理、无拉扯；电池接线端螺丝紧固、无松动 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
33 |  | 611A33A | A | 箱体电源进线口密封可靠 | 喷水测试（喷水测试前对配电柜做好防水措施） | □合格；□不合格；□不涉及
34 |  | 611A34A | A | 所有断路器手动操作开/断5次，没有卡位现象 | 手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## FusionModule1000B
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 箱体 | 612A01A | A | 集装箱数据中心规格、型号是否符合设计要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 612A02A | A | 集装箱数据中心安装位置设计是否符合选址要求。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 612A03B | B | 箱体的安装位置方便以后维护，不与其它设备干涉 | 卷尺测量与障碍物距离大于2M | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 612A04A | A | 箱体间的安装间隙均匀，且间隙不超过10mm,箱体间的防水胶条安装无缝隙 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 612A05A | A | 箱体应保持水平，4个支撑座高度偏差度应小于3mm， | 利用水平测量仪进行测量 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 612A06B | B | 箱体侧门、端门、过渡舱门应开关顺畅 | 手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
7 |  | 612A07C | C | 箱体与支座，支座与地面链接的螺栓应紧固。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 612A08A | A | 箱体表面无刮花、污损、变形、锈蚀等缺陷是否已修复。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 612A09C | C | 集装箱数据中心系统接地的连接应正确且符合当地规范 | 箱体内接地电阻小于1欧姆，箱体接地电阻小于10欧姆 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 612A10A | A | 箱体内线缆布线规范、整齐，无松脱 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
11 |  | 612A11C | C | 箱体内部地板应紧固可靠，无松动情况 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 612A12C | C | 箱体内部应清洁干净，无印迹等缺陷 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
13 | 制冷系统 | 612A13C | C | 室内/外机组内外壁表面无刮花、污损、变形、锈蚀等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 612A14C | C | 室内/外机组内部清洁，无灰尘、杂物； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 612A15A | A | 室内/外机组接地可靠，接地线缆符合设计标准，接地电阻小于1欧姆； | 目测+万用表 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 612A16A | A | 机组气密性检测，检查室内机制冷系统气密性，接压力表观察度数高于3.0Mpa即正常。 | 手动操作+压力表 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 612A17C | C | 门表面无刮花、掉漆、变形等缺陷； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 612A18C | C | 门能正常开启、关闭，开关行程内无干涉、异响等缺陷； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 612A19B | B | 室内/外机电缆线径符合设计规范要求；布线整齐、强弱电布线路由分离； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 612A20B | B | 线缆标签正确、两端描述一致、清晰、无脱落； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
21 |  | 612A21B | B | 室内/外机组安装的水平度/垂直度允许误差应符合设备技术文件规范，机柜安装要保持水平，水平仪测试不超过1度，或者垂直偏差不超过3mm。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 612A22A | A | 室内外机组安装高满足要求，室外机相对于室内机高差满足要求（20米-负5米） | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 612A23A | A | 室外机高于室内机时，在气管垂直高度上每5m～6m设置一个集油弯， | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 612A24C | C | 在室外机进出口处设置反向弯。 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 612A25B | B | 室内机链接的气管水平坡度不小于5‰，靠近机组位置高。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
26 |  | 612A26B | B | 室外机链接的液管水平坡度不小于5‰，靠近机组位置高。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
27 |  | 612A27B | B | 管道、管件及阀门的型号符合要求 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
28 |  | 612A28B | B | 温控产品管路支撑架应平整、牢固，与管道接触紧密，支撑架间距≤1.5m，遇到拐弯时支撑架间距≤0.5m； | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
29 |  | 612A29B | B | 冷凝水管：采用热水管，冷凝水管坡度，应符合设计文件的规定；无规定时，其坡度宜不小于5‰， | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
30 |  | 612A30A | A | 冷媒管、冷凝水管全程包裹保温棉，无破损；管道固定可靠、无晃动，无泄露；无油渍。 | 目测+卷尺 | □合格；□不合格；□不涉及
31 |  | 612A31A | A | 加湿水管：管道固定可靠、无晃动，无漏水； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
32 |  | 612A32A | A | 对制冷系统进行充氮保压：充注氮气3.0MPa，保压24h，在保压前后环境温度相似的情况下系统压力应无降低； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
33 |  | 612A33A | A | 制冷剂泄露检测：使用卤素捡漏仪检测。 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
34 |  | 612A34A | A | 制冷剂质量检查：建议使用正品杜邦、大金、霍尼韦尔等同等质量厂家的制冷剂， | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
35 |  | 612A35A | A | 制冷剂辨别真伪： 拨打制冷剂厂家的查询热线，确认制冷剂厂家的真伪。将制冷剂放在室内，静置24小时后，用点温仪测量制冷剂罐体外表面温度（步骤1），并将压力表连接到罐体上，测量内部压力（步骤2）。根据下表找出外表面温度对应的饱和压力，计算与内部压力的偏差，若偏差大于0.2MPa，说明制冷剂不符合要求，建议更换。 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
36 |  | 612A36A | A | 制冷剂和润滑油/冷冻油按要求充注，开机运行，油位稳定在油镜1/3以上，无持续大量气泡出现； | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
37 |  | 612A37B | B | 温控产品联机通信线缆固定牢靠、接触良好； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
38 |  | 612A38A | A | 焊管时管路须保持干燥状态；建议先焊接内外机中间的管路，最后焊接与内外机连接的焊接位置。 中间的管路焊接完成后，从管路一端向管内吹氮气，将管路的杂质清除。 焊口不能长时间暴露在外，须做密封；若焊口有杂质，可用无水酒精或湿布擦洗，干燥后再焊接，参照公司网站的安装指导。 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
39 |  | 612A39A | A | 加湿器拆除浮子固定物，加湿器水管阀门工作正常，可有效断开加湿管路水流 | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
40 |  | 612A40A | A | 压缩机运输固定簧片拆除，压缩机按要求可靠安装； | 目测+手动操作 | □合格；□不合格；□不涉及
41 |  | 612A41A | A | 室外机PG头安装可靠，信号线按要求安装，线缆安装满足防水要求； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
42 |  | 612A42A | A | 室内机出风口能感受冷风；温控产品机组中的风机，叶轮旋转正常、运转平稳、无异常振动与声响； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
43 |  | 612A43A | A | 控制屏显示各项电参数、状态参数正常，无异常告警产生； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
44 |  | 612A44A | A | 机组制冷、加热、加湿、除湿功能正常； | 手动操作+测试检查 | □合格；□不合格；□不涉及
45 |  | 612A45A | A | 各安装管路安装前完成清洁，内壁无杂质，无堵塞情况 | 充水检测 | □合格；□不合格；□不涉及
46 |  | 612A46A | A | 冷凝水管安装正确、紧固可靠，排水位置满足使用要求 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
47 |  | 612A47A | A | 加湿器水管安装正确，密封可靠，无泄漏情况 | 充水检测 | □合格；□不合格；□不涉及
48 | 监控系统 | 612A48A | A | 摄像头在箱体内安装方向、位置正确，牢固可靠，镜头视野满足监控使用要求 | 通过监控屏幕观察监控视野 | □合格；□不合格；□不涉及
49 |  | 612A49A | A | 各序号的传感器在箱体内的安装符合设计/安装要求，位置准确，方向正确，牢固可靠 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
50 |  | 612A50A | A | 监控设备（服务器、NVR、CCU等）安装位置正确，固定可靠 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
51 |  | 612A51A | A | 各监控模块线缆走线符合设计/安装要求,规范整齐,捆扎牢靠 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
52 |  | 612A52A | A | 各监控线缆连接准确、可靠，线缆标签正确、清晰、完整，无脱落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
53 | 配电系统 | 612A53A | A | PDB、PDF、UPS、PDU安装紧固、无松动，连线牢固整洁，线缆标签清晰、无脱落；可靠接地 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
54 |  | 612A54B | B | 配电系统输入、输出接线正确,走线合理 |  | □合格；□不合格；□不涉及
55 |  | 612A55A | A | 配电系统输入线缆铠装层完成有效接地，接地搭接可靠 | 万用表测量零地电压，同时目测是否接地 | □合格；□不合格；□不涉及
56 |  | 612A56B | B | 线缆规格符合设计要求，外表无刮损 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
57 |  | 612A57A | A | 信号线和电源线分开布线，捆扎牢固，走线整齐 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
58 |  | 612A58A | A | 接线端子处的裸线或OT端子柄有绝缘胶带缠绕，或热缩套管保护，无裸露现象 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
59 |  | 612A59A | A | 线缆连接紧固、线序正确，无松动、无接触不良 | 万用表测量相序，同时目测无接触不良 | □合格；□不合格；□不涉及
60 |  | 612A60A | A | 线缆标签正确、清晰、完整，无脱落 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
61 |  | 612A61A | A | 蓄电池柜熔丝型号、数量符合设计要求；熔丝安装完整、可靠，接线正确 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
62 |  | 612A62A | A | 蓄电池数量符合设计要求；电池排列整齐、接线牢靠，走线合理、无拉扯；电池接线端螺丝紧固、无松动 | 目测 | □合格；□不合格；□不涉及
63 |  | 612A63A | A | 箱体电源进线口密封可靠 | 喷水测试（喷水测试前对配电柜做好防水措施） | □合格；□不合格；□不涉及
64 |  | 612A64A | A | 所有断路器手动操作开/断5次，没有卡位现象 | 手动操作5次 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”

## NetEco
序号 | 类别 | 检查项编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 问题描述
1 | 系统管理 | 613A01A | A | 用户管理，集中用户管理和授权 | 验证集中用户管理和授权功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
2 |  | 613A02B | B | 日志管理，安全日志查看 | 查看安全日志功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
3 |  | 613A03B | B | 日志管理，系统日志查看 | 查看系统日志功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
4 |  | 613A04B | B | 日志管理，操作日志查看 | 查看操作日志功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
5 |  | 613A05A | A | license管理，查看license | 查看license功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
6 |  | 613A06A | A | license管理，查看设备License | 查看设备License功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
7 | 系统设置 | 613A07B | B | 通知服务器设置，邮件服务器设置 | 发送邮件，验证功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
8 |  | 613A08B | B | 通知服务器设置，短信猫配置 | 发送短信，验证功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
9 |  | 613A09C | C | Web集成，Web创建 | 验证Web创建功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
10 |  | 613A10C | C | 组态设计，配置同步ECC800 | 验证配置同步ECC800功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
11 |  | 613A11A | A | 门禁管理，创建门禁控制器 | 验证创建门禁控制器功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
12 |  | 613A12A | A | 门禁管理，远程开门 | 验证远程开门功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
13 |  | 613A13A | A | 门禁管理，远程关门 | 验证远程关门功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
14 |  | 613A14A | A | 门禁管理，创建门禁用户 | 验证创建门禁用户功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
15 |  | 613A15A | A | 门禁管理，创建权限组 | 验证创建权限组功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
16 |  | 613A16A | A | 视频管理，创建摄像机 | 验证创建摄像机功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
17 |  | 613A17A | A | 视频管理，摄像机自发现 | 验证摄像机自发现功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
18 |  | 613A18A | A | 视频管理，创建分组 | 验证创建分组功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
19 |  | 613A19A | A | 视频管理，参数配置 | 验证参数配置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
20 |  | 613A20A | A | 视频管理，播放视频 | 验证播放视频功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
21 | 拓扑 | 613A21B | B | 视图，下钻 | 验证下钻功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
22 |  | 613A22B | B | 视图，信号查看 | 验证信号查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
23 |  | 613A23B | B | 视图，控件设计 | 验证控件设计功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
24 |  | 613A24B | B | 变配电，机房变配电设计查看 | 验证机房变配电设计查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
25 |  | 613A25B | B | 冷机群控，机房冷机群控设计查看 | 验证机房冷机群控设计查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
26 | 告警浏览 | 613A26A | A | 当前告警，当前告警信息显示 | 验证当前告警信息显示功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
27 |  | 613A27A | A | 当前告警，告警查询 | 验证告警查询功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
28 |  | 613A28A | A | 当前告警，告警详情 | 验证告警详情功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
29 |  | 613A29A | A | 当前告警，告警的清除 | 验证告警的清除功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
30 |  | 613A30A | A | 当前告警，告警信息导出功能 | 验证告警信息导出功能功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
31 |  | 613A31A | A | 当前告警，告警定位功能 | 验证告警定位功能功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
32 |  | 613A32A | A | 历史告警，关键字段搜索 | 验证关键字段搜索功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
33 |  | 613A33A | A | 历史告警，告警导出功能 | 验证告警导出功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
34 |  | 613A34A | A | 被屏蔽告警，被屏蔽告警查看 | 验证被屏蔽告警查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
35 |  | 613A35A | A | 告警设置，屏蔽规则设置 | 验证屏蔽规则设置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
36 |  | 613A36A | A | 告警设置，告警邮件推送 | 验证告警邮件推送功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
37 |  | 613A37A | A | 告警设置，短信推送告警 | 验证短信推送告警功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
38 | 性能 | 613A38A | A | 指标订阅，采集任务启动 | 验证采集任务启动功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
39 |  | 613A39A | A | 监视模板设置，周期批量修改 | 验证周期批量修改功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
40 |  | 613A40A | A | 监视模板设置，阈值条件修改 | 验证阈值条件修改功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
41 |  | 613A41A | A | 历史数据，历史数据查询 | 验证历史数据查询功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
42 |  | 613A42A | A | 历史数据，历史数据导出 | 验证历史数据导出功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
43 | 联动控制 | 613A43C | C | 联动策略，事件配置 | 验证事件配置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
44 |  | 613A44C | C | 联动策略，动作配置 | 验证动作配置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
45 |  | 613A45C | C | 联动策略，策略配置 | 验证策略配置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
46 | 自定义报表 | 613A46A | A | 报表管理，自定义报表创建 | 验证自定义报表创建功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
47 |  | 613A47A | A | 报表管理，自定义报表查看 | 验证自定义报表查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
48 |  | 613A48A | A | 报表任务，报表任务创建 | 验证报表任务创建功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
49 |  | 613A49A | A | 报表任务，报表导出 | 导出报表，验证报表导出功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
50 |  | 613A50A | A | 报表任务，报表邮件通知 | 验证报表邮件通知功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
51 |  | 613A51A | A | 报表系统配置，存储区设置 | 验证存储区设置功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
52 | 健康管理 | 613A52B | B | 电池管理，健康状态查看 | 验证健康状态查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
53 |  | 613A53B | B | 电池管理，历史数据查看 | 验证历史数据查看功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
54 |  | 613A54C | C | 健康报告，任务管理 | 验证任务管理功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
55 |  | 613A55C | C | 健康报告，机房健康报告 | 验证机房健康报告功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
56 |  | 613A56C | C | 健康报告，设备健康报告 | 验证设备健康报告功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
57 | 监控工具 | 613A57B | B | 大屏监控，监控 | 验证监控功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
58 |  | 613A58B | B | 大屏监控，容量 | 验证容量功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
59 |  | 613A59B | B | 大屏监控，告警 | 验证告警功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
60 |  | 613A60B | B | 大屏监控，能效分析 | 验证能效分析功能是否正常 | □合格；□不合格；□不涉及
返回“检查表汇总”