## 封面
DC 机房工程 质 量 检 查 标 准
华为技术有限公司

## 检查报告
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
DC机房工程质量检查报告 v20171001
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | -150 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 5 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，详见各系统检查标准
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响系统安全运行，或对人身安全会造成致命影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响系统正常运行，或给系统正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响、今后扩容和维护操作的便利性等。不会对人身安全造成影响。
整改要求 | 违反A类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反B类条款：所有问题整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 本考核采用负向扣分制度，违反A类问题直接扣30分，违反B类问题直接扣10分，违反C类问题直接扣5分，累计扣至150分时为分包商施工质量不合格，利用项目对分包商月度评分，当月绩效考核不得高于C。
达标标准 | 评估总分>=-150分达标；
覆盖系统 | 详见目录

## 目录
DC 机房工程质量检查
| 1 | 基础和加固
| 2 | 装修工程
| 3 | 柴油发电机组
| 4 | 变压器
| 5 | 配电柜、UPS、高压直流电源
| 6 | 电池系统
| 7 | 防雷与接地系统
| 8 | 精密空调
| 9 | 冷水系统、管路
| 10 | 机柜安装工程
| 11 | 动环监控系统
| 12 | 综合布线
| 13 | 其他EHS
| 14 | 转维信息
| 15 | SOP
所有操作原则上要求在下电的情况下进行。必须带电的操作需要有电工资质的人员，在具备安全保护的条件下操作

## 基础和加固
基础和加固工程检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及检查方法 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本检查标准
1 | 设计方案齐全，施工图纸已具备 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
2 | 材料合格证齐全，入场所有材料质量合格证（包括且不限于钢筋、水泥、装修材料等） | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
3 | 各类施工过程报告齐全，隐蔽工程验收报告已具备 应具备加固材料第三方检测报告： 1.钢筋、焊缝拉拔测试报告 2.化学植筋胶检测 3.混凝土测试报告 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
4 | 土建施工单位具备相关资质（参考建筑业企业资质等级标准_建建【2001】82号，海外参考当地法律法规对应的相同文档） | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
5 | 竖井、墙体开孔在完工后需要防火封堵 施工期间需要设置有效安全防护并设置危险标志 | 过程控制 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
楼板加固检查标准
通用加固检查标准
1 | 包钢柱打磨检测（表面平整，柱面层全部除净）；钢构件表面除锈检测，锈斑需完全除净，不能残留锈斑 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
2 | 植筋孔深度检测，所有植筋深度满足设计要求 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
3 | 焊缝检测，所有焊缝满焊，鱼鳞装焊缝，不能出现漏焊和不均焊缝现象；施工中截断部分楼板钢筋，需要全部恢复焊接至包钢上 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
4 | 挂网抹灰恢复柱表面平整，阴阳角明显，不能出现圆角和表面不平现象；浇筑混凝土柱表面平整，不能出现蜂窝麻面现像；所有设计注胶钢与混凝土接触面应胶体均匀饱满 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
柱加固检查标准
1 | 破坏墙体原样恢复，施工中不能破坏原墙体构造圈梁纵筋 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
梁加固检查标准
1 | 钢架表面防锈漆防火涂料涂刷平整均匀，所有金属表面必须全部涂刷 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
2 | 穿梁螺栓下端平齐，焊口不能焊到螺栓杆 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
3 | 破坏墙体原样恢复，施工中不能破坏原墙体构造柱纵筋；破坏楼板面层按照原样恢复，表面平整均匀 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
板加固检查标准
1 | 钢梁表面防锈漆防火涂料涂刷平整均匀，所有金属表面必须全部涂刷 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
楼顶起柱检查标准
1 | 浇筑混凝土进行试块测试 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
2 | 柱体定位满足设计要求 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
3 | 拆除原楼面过程中，文明施工，不野蛮施工，不能破坏原始结构 | 过程控制 | □符合 □不符合 □不涉及 | B |  | 加固具体可参见规范: GB 50367;JGJ 116;JGJ145
设备基础基本检查标准
基本检查标准
1 | 施工图纸已具备，隐蔽工程验收报告已具备 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
2 | 入场所有材料质量合格证（包括且不限于钢筋、水泥、装修材料等） | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
3 | 基础施工图（包括设计变更图）；设计变更及材料代用证件；设备基础质量合格证明书（包括混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度等）；钢筋及焊接接头的试验数据；隐蔽工程验收记录；焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录；结构外形尺寸、标高、位置的检查记录；结构的重大问题处理文件。 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
4 | 重要的设备基础应用重锤做预压强度试验，应预压合格并有预压沉降详细记录。 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
5 | 如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
基础位置及外观尺寸检查标准
1 | 设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，并应有验收资料或记录。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
2 | 对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有：基础的坐标位置；不同平面的标高；平面外形尺寸；凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸；平面的水平度；基础的铅垂度；预埋地脚螺栓的标高和中心距；预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度；预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
3 | 设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
4 | (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷，地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整，中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 | 文档检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
预埋地脚螺栓检查标准
1 | (1)预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 (2)地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 (3)T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 (4)安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于lOMPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 (5) 做好设备基础预留孔的保护工作。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
其他关键点
1 | 设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够，或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高，影响二次灌浆层的强度和质量。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
2 | 预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大，致使设备无法正确安装；标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大，无法起到固定设备的作用。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
3 | 预留地脚螺栓孔深度超差（过浅），致使地脚螺栓无法正确埋设。 | 现场检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录

## 装修工程
装修工程检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本检查标准
1 | 施工图纸已具备，隐蔽工程验收报告已具备 | 文档检查 | 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
2 | 入场所有材料质量合格证（包括且不限于钢筋、水泥、装修材料等） | 文档检查 | 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
3 | 加固材料第三方检测报告检查： 钢筋、焊缝拉拔测试报告 化学植筋胶检测 混凝土测试报告 | 文档检查 | 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
4 | 土建施工单位具备相关资质（参考建筑业企业资质等级标准_建建【2001】82号，海外参考当地法律法规对应的相同文档） | 文档检查 | 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
5 | 竖井、墙体开孔在完工后需要防火封堵 施工期间需要设置有效安全防护并设置危险标志 | 过程控制 | 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
防静电地板检查标准
1 | 地板安装高度应严格按照设计图纸；架空地板表面清洁，图案清淅，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象； | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
2 | 现场切割的地板, 周边应平整光滑、无毛刺, 并按原产品的技术要求作相应处理；架空地板与墙体、机柜、空调等相邻缝隙应进行封堵,封堵紧密、整齐、无翘起、无色差；架空地板台阶、斜坡处需进行金属包边处理，包边材料与地板间贴合紧密，无翘起；金属包边材料无毛刺，光滑平整； | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 架空地板安装完后行走必须无声响，无摆动，牢固性好；架空地板间应设置基准点，各地板安装水平（横方向）高度误差小于3mm,地板与机柜或墙面误差小于3mm；活动地板安装结束后，应根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)，踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5mm范围内不得大于3mm，不得有错壳、错缝。 | 现场检查 | 目测 激光水平仪 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 机房入口的斜坡角度宜小于30度，斜坡需做防滑处理 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 架空地板铺设过程中，在无法使用支撑柱的情况时，如遇墙面洞口高出地板标高等，应附加支撑部件或其它加固措施，以确保地板侧面有支撑，牢固不易滑动。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
6 | 防静电活动地板安装需充分接地，接地要求需满足《SJ/T 31469-2002 防静电地面施工及验收规范》6.4.6章节要求 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
7 | 基本工作间不用活动地板时，可铺设导静电地面，导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢，导静电地面的体积电阻率均应为1.0×107 ～1.0×1010Ω·cm，其导电性能应长期稳定，且不易发尘。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
8 | 活动地板下空间作为送风静压箱时，应对原建筑表面进行防尘涂覆；地板下铺设保温材料应严密、平整，接缝处应粘接牢固 | 文档检查 现场检查 | 资料检查 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | B
隔墙隔断检查标准
1 | 隔断墙安装质量应符合下列规定: 隔断墙与建筑结构表面必须相接牢固; 材料的品种、规格、颜色和隔断墙安装等符合设计要求;铝合金隔断表面应光洁、无腐蚀、色泽一致, 配件及连接件安装应牢固; 隔断墙垂直偏差不大于2mm/2m。 铝合金隔断安装允许偏差应符合下列规定: 立柱正、侧面垂直度偏差不大于2mm/m;横撑水平度偏差不大于1.5mm/2m。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
2 | 普通抹灰表面应光滑洁净，接槎平整、分格缝应清晰。隔断墙饰面板表面应平整、边缘整齐，不应有污垢、缺角、翘曲、起皮、裂纹、开胶、划痕、变色和明显色差等缺陷 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 在工程竣工验收前应揭去骨架材料面层保护膜 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 在工程实施时应在玻璃上应粘贴明显标志，以免损坏；在竣工验收前应揭去 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 轻钢龙骨架隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨位置应准确，且固定应牢靠 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
6 | 电子计算机机房隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨与建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定, 当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
7 | 有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm, 使上、下分别形成15mm膨胀缝, 其间用难燃弹性材料填实。有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平行铺设, 不得与沿地、沿顶龙骨固定。 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
8 | 隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上, 每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。轻钢龙骨石膏板隔断墙内的管、线安装应与墙板保留间隙。安装在隔断墙上的设备和电气装置应固定在龙骨上, 墙板不得受力。隔断墙上需安装门窗时, 门框、窗框应固定在龙骨上,按设计要求对其缝隙进行密封。 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
9 | 隔断不到顶棚时，上端龙骨应按设计与顶棚或梁、柱固定；板面应平直，接缝宽度应均匀、一致 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
10 | 隔断墙内填充的材料应符合设计要求，应充满、密实、均匀；隔断墙与其他墙体、柱体的交接处应填充密封防裂材料；新开墙洞应采用防火材料封堵，且墙面清洁、四周不留缝隙 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
11 | 隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告。 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
12 | 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。 隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
13 | 板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
14 | 装饰面板的非阻燃材料衬层内表面应涂覆两遍防火涂料。粘接剂应根据装饰面板性能或产品说明书要求确定。粘接剂应满涂、均匀，粘接应牢固。饰面板对缝图案应符合设计规定 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
15 | 金属饰面板隔断的表面应无压痕、划痕、污染、变色、锈迹，界面端头应无变形 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
16 | 玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
17 | 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
18 | 玻璃隔断的玻璃支撑材料品种、型号、规格、材质应符合设计要求，表面应光滑、无污垢和划痕，不得有机械损伤；安装玻璃的槽口应清洁，下槽口应衬垫软性材料。玻璃之间或玻璃与扣条之间嵌缝灌注的密封胶应饱满、均匀、美观；如填塞弹性密封胶条，应牢固严密，不得起鼓和缺漏。安装牢固无晃动。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
走线架检查标准
1 | 检查所有走线架、光纤槽的安装位置是否都是严格按照设计图纸，有改动的部分是否有变更记录；上下偏差不超过3mm，左右偏差不超过5mm；垂直走线架与现场地面保持垂直，垂直偏差不应超过5mm；吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固、无歪斜现象；检查所有走线架、光纤槽的安装是否水平，无倾斜、无扭曲，可以采取摇晃走线架、光纤槽，以及水平尺 | 现场检查 | 目测、变更记录 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
2 | 各种型材的表面应光滑、平整，不得变形、断裂；检查走线架、光纤槽的切割点是否存在毛边等锋利点，以免后续综合布线的过程中损坏电缆、光纤、网线；光线槽下纤口应固定牢固、且下线口边缘光滑 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 检查所有走线架、光纤槽上是否有漏装的螺丝、托架；抽查走线架、光纤槽的螺丝是否拧紧，特别是吊挂这种受力的位置（抽查30%）；安装已满足设计院设计承重要求，并进行拉拔测试；走线架的吊杆密度及承重应符合设计要求；走线架吊杆应伸出连接件螺帽2~3个螺纹 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
4 | 检查因走线架施工而新开墙洞是否采用防火材料封堵，且墙面与面板清洁、四周不留缝隙 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 走线架、光纤槽及金属管各段之间应保持连接良好、安装牢固；走线架两端应与墙体做加固处理； | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
6 | 走线架与固定在走线架上的接地地排应做绝缘隔离，同时每排走线架与接地地排应有2-3处接触良好（无绝缘隔离） | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
7 | 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm^2；镀锌电缆桥架间的每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
吊顶检查标准
1 | 吊顶点位置及高度应符合设计要求 | 现场检查 | 实际测量 | □符合 □不符合 □不涉及 | A
2 | 按设计标高及安装位置严格放线。吊顶应坚固、平直, 并有可靠的防锈涂复。金属连接件、锚固件除锈后应涂两遍防锈漆吊顶吊杆和龙骨的材质、规格、安装间隙与连接方式应符合设计要求；吊顶龙骨与建筑顶板或桁梁相接必须牢固。铝合金或其它金属明龙骨安装应牢固、平直, 不得有污染变形现象 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上；吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆；重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 用自攻螺钉固定吊顶板, 不得损坏板面。当设计未作明确规定时宜符合下列要求:螺钉帽拧入板内0.5mm; 螺钉间距: 沿板周边间距为150～200mm, 中部间距为200～300mm, 均匀布置;螺钉距板边10～15mm。钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光 | 过程控制 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 吊顶板的品种、规格、花饰、图案应符合设计要求; 吊顶下表面应平整、边缘整齐、颜色一致, 不平度不大于3mm。板面不得有污染、裂纹、受潮变形、锤伤等缺陷, 饰面、板面不得脱层和起鼓、变色、翘曲、缺损、裂缝和腐蚀；吊顶上空间如作为回风静压箱时，其内表面应按设计做防尘处理，不得起皮和龟裂；吊顶板上铺设的防火、保温、吸音材料应包封严密，板块间应无缝隙，并应固定牢靠 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
6 | 吊顶与墙面、柱面、窗帘盒交接应与设计一致，交接处应严密美观；施工过程中造成的天面、构筑物局部破损部分（如打孔痕迹）应做粉刷处理，并与原天面颜色一致 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
7 | 保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。活动式顶板的安装必须牢固, 下表面平整, 接缝紧密平直,靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补, 根据顶板材质作相应的封边处理。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
8 | 吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装；回风口不应正对设备或机柜上方；凡设置二氧化碳或卤代烷固定灭火系统及火灾探测器的电子计算机机房，其吊顶的上、下及活动地板下，均应设置探测器和喷嘴 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
9 | 吊顶及墙壁内如有降噪需求，填充吸声材料的品种和铺充厚度应符合设计要求，并应有防散落措施 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
10 | 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行防冻或防结露设计 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
地面检查标准
1 | 地面应平整、无缝隙、清洁，无异物堆积 | 现场检查 | 目测，激光水平仪 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 潮湿地区应按设计要求铺设防潮层，并应做到均匀、平整、牢固、无缝隙；防尘防潮漆基层清理应无坑洼、缝隙及凸出部位；防尘防潮漆应按设计要求施工。（重点关注材料、刷漆遍数及刷漆前是否满刮腻子） | 过程控制 文档检查 | 目测 资料检查 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 石材、地面砖应保证表面平整，与砂浆结合紧密，且已经使用水泥浆灌缝，用与地面颜色一致的颜料混合白水泥后嵌缝 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 水路经过地面需做防水；安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其它楼地面, 其地漏蓖子顶面应低于设置处楼地面5mm | 现场检查 | 目测及闭水实验 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
8 | 地面保温材料厚度、耐火等级应满足设计要求，保温棉与地面粘贴牢固不易滑动，与四周墙体、中间柱子应紧密接触 | 现场检查 | 卡尺测量及燃烧试验 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
9 | 活动地板下的地面和四壁装饰，可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
10 | 基本工作间、第一类辅助房间的装饰应选用不起尘、易清洁的材料。地面材料应平整、耐磨、易除尘 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
11 | 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定；主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
照明检查标准
1 | 灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具不得直接安装在可燃构件上；当灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施；灯具的绝缘外壳不应有破损和漏电，带开关的灯具，开关接线不应有裸露的金属部分 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
2 | 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶, 不留缝隙。嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管, 且留有余量, 并通过绝缘垫圈进入灯具, 不应贴近灯具外壳。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上, 与吊顶明金属龙骨平行。 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 成排安装的灯具, 光带应平直、整齐；灯带不应在走线架、光纤槽、机柜等正上方 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 主机房、第二、三类辅助房间照度计灯具应符合照明设计要求；电子计算机机房应设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.51X | 现场检查 | 照度仪实测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
8 | 墙壁上单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线相接，左孔或下孔与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与零线相接；严禁错接乱接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔；插座的接地端子不应与零线端子直接连接 | 现场检查 | 实测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
9 | 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；其配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用 | 现场检查 | 实测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
12 | 电气照明及动力设备施工结束后，对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分，应修补完整 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
13 | 暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
14 | 安装在同一建筑物、构筑物内的开关插座，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置应一致固定，且操作灵活、接触可靠 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
门&窗检查标准
1 | 门窗洞口位置、尺寸及安装面结构应符合设计要求没特种门的品种类型规格尺寸开启方向安装位置及防腐处理应符合设计要求；门窗安装应平整、牢固、开闭自如、推拉灵活、接缝严密；带有机械装置自动装置或智能化装置的特种门其机械装置自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求；门窗框与洞口的间隙应填充弹性材料，并应用密封胶密封 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
2 | 门框允许偏差（mm):1.框的正、侧面垂直度≤3mm， 框的对角线长度差≤2mm， 框与扇、扇与扇接触高低差≤2mm, 门窗扇对口和扇与框间留缝宽度≤1.5mm~2.5mm， 框与扇上缝宽度≤1mm~1.5mm， 窗扇与下坎间留缝宽度≤2mm~3mm； | 现场检查 | 实际测量 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施；特种门、金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求；金属门窗表面装饰应符合设计要求应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续；金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 特种门的质量和各项性能应符合设计要求；特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
6 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
7 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩及配件的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求，安装应牢固；窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
马道及扶手检查标准
1 | 马道钢材厚度、尺寸应满足设计要求；安装位置应符合图纸要求；应不影响空调、配电柜开关门；安装钢材间隔距离应符合设计要求（含踏步、支撑腿） | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
2 | 钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行。构件表面采用喷砂除锈，除锈等级Sa2.0，其质量要求应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）的规定 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
3 | 马道钢材除锈后刷防锈底漆及中间漆；焊缝处涂剖口焊保护漆。漆面平整，不存在裂纹、刷痕，不存漆、留漆；钢材间采用满焊连接，焊缝等级为二级。不存在未满焊、焊瘤、未焊透、裂纹情况。外观良好焊点建议抽做焊接探伤评定 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
4 | 马道底部应用斜撑加固，牢固，不左右摇晃。可以采取站在马道上左右摇晃的方式；马道及扶手安装应顺直。上下偏差不超过3mm，左右偏差不超过5mm | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
5 | 马道切割点，扶手扁铁是否存在毛边、毛刺等锋利点 | 现场检查 | 目测 | □符合 □不符合 □不涉及 | C
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录

## 柴油发电机组
柴油发电机组安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本要求
1 | 专业设计单位提供的设计方案和设计图纸已具备 | 文档审查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 柴油发电机组进场验收应符合如下规定： 1）包装良好； 2）依据装箱单，核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件，查验合格证和出厂试运行记录，发电机及其控制柜有出厂试验记录； 3）外观检查：有铭牌，机身无缺件，涂层完整； | 文档审查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 严格按照设计方案和设计图纸施工 | 过程控制 | □符合□不符合□不涉及 | A
环境检查
1 | 建（构）筑物（设备基础、楼板承重等）的工程质量，应符合现行国家标准《建筑工程施工验收统一标准》GB50300中第五条“建筑工程质量验收”之规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。 | 文档审查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 柴油发电机组底座等焊结构件的质量，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236第七条“碳素钢及合金钢的焊接”之规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。 | 文档审查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 机组安装用的紧固件，应用镀锌制品或其他防锈蚀制品，且防松零件齐全 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
机组安装检查
1 | 机组与底座等结构件连接牢固，且按设计或产品要求做减振处理 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
1 | 铜排或母排搭接螺栓的拧紧力矩符合现行国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中第11.1.2之规定 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4KV，时间15min，泄露电流稳定，无击穿现象 | 过程控制 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松件齐全，且有标识 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
6 | 发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂试验的锁定标记应无位移，有位移应重新按制造厂要求试验标定 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
7 | 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体（例如金属外壳和底座）应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。接地电阻应小于5Ω或符合设计要求 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
8 | 油箱外观洁净，无漏油现象。油箱擦净、地面清洁后，静置24小时，再用纸巾擦拭管路接头处，纸巾上没有明显油迹，地面没有油迹。 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
9 | 散热水箱水位正常，各水管接头处无漏水、滴水现象。将水箱擦净静置24小时，再用纸巾擦拭水管接头处，纸巾上没有明显水迹。 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
10 | 设备应张贴标识器件标明被控设备编号及名称，操作位置，原理图等。接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | B
11 | 高热、触电位置及裸露的带电部件应张贴明显的警示标志并作相应防护 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
排烟系统检查
1 | 固定及保温检查： 所有排烟管路必须良好支撑固定，室内所有裸露排烟管道均包裹硅酸铝保温层，外附防腐镀锌板 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 安装检查： 1、排烟管和机组间应安装软连接（弹性波纹管最佳），软连接距机组排烟出口2m以内； 2、每个油机的排烟管应单独引出窗外，宜架空敷设，弯头不宜过多，并能自由伸缩，水平敷设的烟管宜设置坡度，坡向室外，并在最低点设置排污阀 3、排烟管终端安装遮盖物防止雨雪，接近机组的烟管部分应安装有冷凝水收集器和排水阀 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 独立检查： 机组排烟风管不得与其他设备、油机共用 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 消声： 每个排烟管处装设独立消声器，消声器长度不小于2m，消声量不小于30分贝 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
进排风系统检查
1 | 进出风口安装： 1、热风管道与柴油机散热器连在一起，其连接处用软接头，热风管道应平直，如果要转弯，转弯半径尽量大而且内部要平滑 2、进风口应能自动及手动控制开启闭合 3、进风口与出风口分别布置在机组的两端，以免形成气流短路，影响散热效果。 4、进排风间设置吸音尖劈 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 进排风效率： 1、进风口面积应大于散热器面积的1.8倍，排风口面积应大于散热器面积的1.5倍； | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
降噪系统检查
1 | 吸声填充材料： 油机室外10m，降噪效果确保白天最大50分贝，夜间40分贝 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 吸声吊顶： 顶板的骨架龙骨分格焊接。吸声吊顶的面板采用冲孔喷塑铝板，内填绝缘、防火吸声布以及高性能吸声材料。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 吸声墙板： 吸声墙板采用钢板为隔声面板，内喷阻尼漆，防止声波与墙面撞击。内面板采用冲孔喷塑铝板，内填适当厚度的吸声材料。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 吸声材料的吸声系数a≥0.9，并满足防火、防潮及耐腐蚀等需求。吸声吊顶和吸声墙板的各个接缝处采用特殊材料进行密封。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 降噪测试： 油机室外10m，降噪效果确保白天最大50分贝，夜间40分贝 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
功能测试检查
12 | 发电机组安装完成后必须做交接试验，交接试验前应具备下列件; 1）油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔防噪声实施安装完成； 2）按设计要求配置的消防器材全到位 | 功能测试 | □符合□不符合□不涉及 | A
13 | 发电机投入备用前必须具备如下条件： 1）交接试验合格，符合国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303第8.1.1条之规定； 2）连续带载运行12小时无漏油、漏水、漏气等不正常现象发生 | 功能测试 | □符合□不符合□不涉及 | A
成品保护检查
1 | 设备到场施工前应按照设备手册要求的条件存放，必须保持包装完好，不得露天暴晒存放。 | 过程控制 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 设备安装完成后外观、器件等状态应与到货时状态一致：机身无缺件、涂层完整等 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 安装过程中必须保护周边环境（如土建装修等）及其他已安装的设备完好，应进行必要的遮挡等保护措施。 | 现场检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录
返回目录

## 变压器
变压器安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本要求
1 | 专业设计单位提供的设计方案和设计图纸已具备 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 设备和器材到到现场后应及时按下列规定验收检查： 1）包装及密封应良好； 2）应开箱检查并清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全； 3）产品的技术文件应齐全； 4）套管包装应完好，无渗泊、瓷体元损伤 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 设备和器材应有铭牌、安装使用说明书、出厂试验报告及合格证等资料，并应符合合同技术协议的规定 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 严格安装设计方案和设计图纸施工 | 过程控制 | 过程检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
环境检查
1 | 设备基础混凝土浇筑前，电气专业应对基础中心线、标高等进行核查；基础施工后，应对标高、中性线进行复核； | 过程控制 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 建（构）筑物（设备基础、楼板承重等）的建筑工程质量，应符合现行国家标准《建筑工程施工验收统一标准》GB50300中第五条“建筑物工程质量验收”之规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 设备安装前，建筑工程应具备下列条件： 1）屋顶、楼板施工应完毕，不得渗漏； 2）室内地面的基层施工应完毕，并应在墙上标出地面标高； 3）混凝土基础及架构应达到允许安装的强度，焊结构件的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236第七条“碳素钢及合金钢的焊接”之规定； 4）预埋件及流孔应符合设计要求，预埋件应牢固；模板及施工设施应拆除，场地应清理干净； | 过程控制 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 设备安装用的紧固件，应用镀锌制品或其他防锈蚀制品，且防松零件齐全 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
设备安装检查
1 | 设备与底座等结构件连接应牢固，柠紧力矩符合设计要求或设备规定 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 铜排或母排搭接螺栓的拧紧力矩符合现行国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中第11.1.2之规定 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 设备安装用的紧固件，应采用镀锌制品或不锈钢制品，用与户外的紧固件应采用热镀锌制品；电气接线端子的紧固件应符合现行国家标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB5273有关规定 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 变压器中性点应与接地装置引出干线以最近距离直接连接，接地电阻符应小于5Ω或合设计要求 | 现场检查 | 接地电阻测试仪检测 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)，所有连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。接地电阻符应小于5Ω或合设计要求 | 现场检查 | 接地电阻测试仪检测 | □符合□不符合□不涉及 | A
6 | 馈电线路相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ | 现场检查 | 兆欧表检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
7 | 安装调试完毕后，在电缆进出变压器底部或顶部位应进行防火封堵，封堵应严密 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
8 | 设备应张贴标识器件标明被控设备编号及名称，操作位置，原理图等。接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
9 | 裸露的带电部件应作绝缘保护，并张贴触电危险标志 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
功能测试检查
1 | 变压器安装完成后，必须按照国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303第3.1.8条的规定交接试验合格 | 文档检查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
成品保护检查
1 | 设备安装完成后外观、器件等状态应与到货时状态一致：机身无缺件、涂层完整等 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 安装过程后必须保护周边土建装修环境及其他设备，若有损坏必须恢复原样 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
安装检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录
返回目录

## 配电柜、UPS、高压直流电源
配电柜、UPS、高压直流电源安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本要求
1 | 专业设计单位提供的设计方案和设计图纸已具备 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 设备和器材应有铭牌、安装使用说明书、出厂试验报告及合格证等资料，并应符合合同技术协议的规定 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 设备和器材到到现场后应及时按下列规定验收检查： 1）包装应良好； 2）应开箱检查并清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全； 3）产品的技术文件应齐全； | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 严格安装设计方案和设计图纸施工 | 过程控制 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
环境检查
1 | 设备安装前，建筑工程应具备下列条件： 1）屋顶、楼板施工应完毕，不得渗漏； 2）室内地面的基层施工应完毕，室内沟道应无积水、杂物； 3）预埋件及流孔应符合设计要求，预埋件应牢固； 4）门窗应安装完毕； 5）对有可能损坏或影响设备安装的装饰施工全部结束 | 过程控制 | 过程控制 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 设备安装用的紧固件，应用镀锌制品或其他防锈蚀制品，且防松零件齐全 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 底座等焊结构件的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236第七条“碳素钢及合金钢的焊接”之规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。； | 文档审查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 设备在搬运和安装时，应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等保护措施。当产品有特殊要求时，尚应符合产品的技术文件规定 | 过程控制 | 过程控制 | □符合□不符合□不涉及 | A
配电柜安装检查
1 | 配电柜、柜内设备与各结构件连接应牢固；配电柜安装在振动场所应按设计要求采取减振措施 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm | 现场检查 | 直尺 | □符合□不符合□不涉及 | B
3 | 成套柜的安装应符合下列规定 1）机械闭锁、电气闭锁应动作准确。可靠； 2）动触头与静触头的中性线一致，触头接触应紧密 | 现场检查 | 目测+操作 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 抽屉式配电柜的安装应符合如下规定： 1）抽屉推拉应灵活，并无卡阻、碰撞现象，同型号、规格的抽屉应能互换； 2）抽屉的机械闭锁或电气闭锁装置应动作可靠； 3）抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好 | 现场检查 | 目测+操作 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 手车式柜的安装应符合下列规定： 1）机械闭锁、电气闭锁动作准确可靠； 2）手车推拉应灵活，并无卡阻、碰撞现象，同型号、规格的手车应能互换； 3)手车和柜体间的二次回路连接件应接触良好； 4）安全隔离板随手车的进、出而相应动作开启灵活； 5）柜内控制电缆不应妨碍手车的进、出，并应固定牢固。 | 现场检查 | 目测+操作 | □符合□不符合□不涉及 | A
6 | 配电柜的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
7 | 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相接，不得串接 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
8 | 配电柜线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ； | 现场检查 | 兆欧表 | □符合□不符合□不涉及 | A
9 | 安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行封堵，封堵应严密 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
10 | 配电柜应张贴标识器件标明被控设备编号及名称，操作位置，原理图等。接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
11 | 裸露的带电部件应作绝缘保护，并张贴触电危险标志 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
不间断电源安装检查
1 | 不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设汁要求。内部结线连接正确，紧固件齐全，可靠不松动，焊接连接无脱落现象 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ | 现场检查 | 兆欧表 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 不间断电源输出端的中性线(N极)，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 引入或引出不间断电源装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设，在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
功能测试检查
1 | 配电柜安装完成后，必须按照国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303第4.1.5条的规定交接试验合格 | 功能测试 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求，且符合设计文件要求 | 功能测试 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 不间断电源正常运行时产生的A声级噪声，不应大于45dB；输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声，不应大于30dB。 | 功能测试 | 噪声检测仪 | □符合□不符合□不涉及 | A
成品保护检查
1 | 设备安装完成后外观、器件等状态应与到货时状态一致：机身无缺件、涂层完整等 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 安装过程后必须保护周边土建装修环境及其他设备，若有损坏必须恢复原样 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
安装检查结论： | [7 empty] | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论： | 安装检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录
返回目录

## 电池系统
电池系统安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本要求
1 | 施工启动前，必须具备施工设计图纸 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 必须具备制造厂商提供的产品说明书、装箱单、试验记录、合格证明文件。 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 应提交充、放电测试记录，和质量验收资料 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 电池、开关、线路、极性连接必须与设计一致，容量、规格型号必须与设计一致，电缆路由应符合设计要求。 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | EHS和安全，为施工制定安全技术措施，有文档和签字件、培训记录备查；必须使用绝缘工具进行安装，如绝缘手套，扳手金属部分包上绝缘带 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
环境检查
1 | 蓄电池安装前，建筑工程及其辅助设施应按设计要求全部完成，电池室的排氢换气设施应完善并验收合格。 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 电池架承载后应方正无变形，垂直倾角应小于5度 螺钉链接应作防松处理 蓄电池稳应固安装在电池架上无滑动。 | 现场检查 | 目测，铅锤 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 蓄电池室内不得装设开关和插座。室内照明线路应采用穿管暗敷。如果设计包含室内开关插座布置，则必须遵循设计。 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 蓄电池上电前，温湿度、灰尘等运行环境应符合设计或产品技术文件要求 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 宜张贴电路原理图在明显位置 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
成品保护
1 | 主设备安装后的状态，应与到货时一致（例如：掉漆后需要补漆等等） | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
2 | 安装过程中破坏的周边环境，应恢复原样（例如：墙面修复等） | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | B
3 | 蓄电池外观应无裂纹、无损伤；无变形，靠尺检查误差不超过2mm； | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 电池漏液检查：电池接头或排气阀擦净后静置24小时后，擦拭检查不得有明显渗漏现象（检查时必须戴绝缘手套） | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 排气阀不得出现顶盖翻出现象 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
电池安装
1 | 连接条、螺栓及螺母应齐全。电池连接端头力矩符合产品技术文件要求，连接头作防松标记（检查完成后注意将绝缘装置复原） | 现场检查 | 力矩扳手 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 开路状态下，电池组各电池单体电压之和，与电池组端电压相同，误差小于1伏（检查时必须戴绝缘手套） | 过程检查 | 万用表 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 所有电池的接头、接线或连接板有绝缘保护 电池组正负极输出端子与安装架之间的电阻大于0.5MΩ | 过程检查 | 兆欧表检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 电池架宜接地，阻值小于5Ω或遵循设计 | 过程检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 蓄电池安装应平稳，间距应均匀，单体蓄电池之间的间距不小于5 mm; 同一排、列的蓄电池槽应高低一致，排列应整齐。 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
6 | 电池外壳应清洁，电池标识应清晰正确 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
线缆连接
1 | 蓄电池引出电缆正负极标识应正确，并且同级电缆颜色应相同；不同电极电缆的颜色应不同 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 蓄电池组电源引出电缆采用过渡板连接，不应直接连接到极柱上。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 走线安全性检查：线缆应避开锋利断面，接触锋利断面处必须做防护。 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
4 | 电缆走线弯曲处应符合最小允许弯曲半径要求 | 现场检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
充放电检查
1 | 电池充电、放电电压应在电池规格限定的正常范围内 | 功能检查 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 环境温度应为5℃ ~35℃情况下充电，蓄电池表面温度不应高于45℃ | 功能检查 | 红外点温仪 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 放电过程蓄电池表面温度不应有明显升温 | 功能检查 |  | □符合□不符合□不涉及 | A
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录

## 防雷与接地系统
防雷与接地系统安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
基本要求
1 | 专业设计单位提供的设计方案和设计图纸已具备 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 设备和器材应有铭牌、安装使用说明书、出厂试验报告及合格证等资料，并应符合合同技术协议的规定 | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
3 | 设备和器材到到现场后应及时按下列规定验收检查： 1.包装应良好；2.应开箱检查并清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；3.产品的技术文件应齐全； | 文档审查 | 资料检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
防雷与接地装置安装检查
4 | 严格安装设计方案和设计图纸施工 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
5 | 避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊（放热焊接） | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
6 | 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
7 | 装有避雷针的金属筒体，当其厚度大于4mm时，可作为避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接 | 全检 | 目测+直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
8 | 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面 | 全检 | 目测+直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
9 | 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与接地网的地下连接点，沿接地体的长度不得小于15m | 全检 | 目测+直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
10 | 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m | 全检 | 目测+直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
11 | 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
12 | 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度应不小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应埋入地下，间距应不小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定：(1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；(2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； (4)扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊；(5)除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施 | 全检 | 目测+直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
13 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定，当无规定时，不应小于0.6m | 全检 | 直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
14 | 防雷接地测试报告 | 全检 | 文档检查 | □符合□不符合□不涉及 | A
避雷引下线、接地线敷设检查
14 | 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
15 | 接地线不得有机械损伤；穿越墙壁、楼板时应加装保护套管；在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处，应弯成弧状。 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
16 | 避雷引下线与暗管敷设的电、光缆最小平行距离应为1.0m，最小垂直交叉距离应为0.3m；保护地线与暗管敷设的电、光缆最小平行距离应为0.05m，最小垂直交叉距离应为0.02m | 全检 | 直尺 | □符合□不符合□不涉及 | A
17 | 变压器、高低压开关室内的接地干线应有不少于两处与接地装置引出干线连接 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
18 | 当利用金属构件、金属管道做接地线是，应在构建管道与接地线间焊接金属跨接线 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
19 | 与同一接地网连接的各相邻设备连接线间的过渡电阻不应大于0.2Ω | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
成品保护
1 | 设备安装完成后外观、器件等状态应与到货时状态一致 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
2 | 安装过程后必须保护周边环境设备，若有损坏必须恢复原样 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□不涉及 | A
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录

## 精密空调
精密空调安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
1 | 设备与系统的测试文档、验收标准、出厂报告及其他准备条件已经就绪 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 设备的合格证、第三方检测报告、厂家的生产资质 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 施工设计是否有设计图、设计方是否具备设计资质 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 安设计图纸施工 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 设备开箱验收文档完好，签字完整（监理、TD/TL、施工方） | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 检查精密空调安装调试报告 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | A
环境检查
1 | 地面施工处理完毕 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | C
2 | 空调底座制作完毕并固定 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
成品保护检查
1 | 安装完后精密空调必须和安装前状态一致，无破损，无掉漆 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
设备安装检查
1 | 制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好，随机文件和配件应齐全 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备，其垫铁的放置位置应正确、防震垫接（三片防震）触紧密；螺栓必须拧紧，并有防松动措施 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 室内机与室外机的高度差应满足产品规格的要求（室外机不宜高出室内机25米，不宜低于室内机5米） | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 室内机如果涉水（例如有加湿功能），机组四周需要有挡水坝以及地漏 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 底座满焊焊接，并做防锈处理，底座材质必须满足设计要求和承重要求 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 漏水检测绳应按照设计布放在规定位置 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 整体安装的精密空调，其机身纵、横向水平度，并应符合设备技术文件的规定 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 排水管连接、向下倾斜度达到1/100，检测方法在空调排水口注入约5L水，查看在地漏出口是否有全部流出。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 室内外机连接的气管，在水平走管时，沿流向有一定倾斜度 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 所有的管接头可靠紧固，用于运输的紧固件（风冷型精密空调压缩机、加热器、加湿器和风机）已拆除，水位调节器的高度已调节 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 冷媒管、冷凝水管焊接/熔接连接严密，并做保温，保温无缝隙。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
12 | 室内外机之间电源线与信号线须用PVC管加以保护及固定。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
13 | 走线安全性检查： 1、线缆在断面处必须做防护 2、禁止线缆走线靠近热源，例如功率模块出风口，冷媒热管 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
14 | 控制电缆连接可靠 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
15 | 所有电缆、电路接头已紧固，紧固螺钉无松动 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
功能检查
1 | 根据说明书对控制器程序设置后检查确认所有输出功能为自动 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 检查确认温湿度设定值及控制精度合理 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 检查漏水探测传感器工作应正常，滴水测试时应有告警 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 启动检查：机组启动后风机无异响、各项参数应正常 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | A
7 | 供回水温度显示不应颠倒（供水温度正常是高于回水温度） | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 空调运行时震动、噪音、压缩机机体温度、整机工作电流在正常范围内，不漏水 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | A
9.6 | 空调应保证室内湿度要求 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
验收结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录

## 冷水系统、管路
冷水机组安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
1 | 设备与系统的测试文档、验收标准、出厂报告及其他准备条件已经就绪 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 设备的合格证、第三方检测报告、厂家的生产资质 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 施工设计是否有设计图、设计方是否具备设计资质 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 应安照设计图纸施工 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 检查冷水机组安装调试报告 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
环境检查
1 | 冷水机组和水泵底座基础完成 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
成品保护检查
1 | 安装完后冷机、水泵等设备必须和安装前状态一致，无破损，无掉漆 | 全检 | □符合□不符合□其他 | C
2 | 涉及穿墙等施工时，遇到需要开墙施工事后必须做恢复处理 | 全检 | □符合□不符合□其他 | C
设备安装检查
1 | 制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好，核对装箱单，随机文件和配件应齐全。 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 检查冷水机组、冷水管路安装调测报告 1、保压测试，以1.5倍设计压力打压，稳压10min，压力下降不大于0.02Mpa，则将水压下降到工作压力，然后再保压48-72h（GB50234-2002) 2、管路清洗至水质变清 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 管路、阀门等关键部件标注清晰。 管路需标注水流方向，进水与回水用不同颜色标记 阀门颜色与管路一致 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 阀门、过滤器和管道都必须进行保温敷设 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 看泵体箭指示向安装箭指向水向般闭路循环管路水泵水口面应该安装止阀前均应安装挠性软节防止水泵震传向闭路管道系统(水泵、冷机震动、螺钉划线) | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
6 | 在管道焊接口处，如果管道是采用镀锌管，需要刷防锈漆，且法兰连接处的螺丝螺母都需要刷防锈漆；如果是无缝钢管，需要整管进行防锈漆处理。 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
7 | 各管路支架、管路、基础之间紧固，无晃动。 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
8 | 自动排气阀在循环管道上的最高点，排水阀安装在循环管道上最低点 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
9 | 如果是风冷型，其铜管气压保压压力为工作压力的1.5倍，保压时间为24h | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
10 | 各管路支架需要进行防锈处理，查看表面应涂有防锈漆 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 制冷管道和铁质支架之间，要垫有防腐处理过的木质垫物，既起到减振作用，又可以降低水管与支架之间发生冷桥效应 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
12 | 水管保温材料必须为不燃级别 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
13 | 管道穿越墙体或者楼板时，管道应设钢质护套管，管道接口不得置于套管内，钢质套管应与墙体饰面或者楼板底部齐平，上部应高出楼层地面20-50mm，并不得将套管作为管道支撑 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
14 | 管道与设备之间（水泵、冷水机组、精密空调）必须要用柔性接口 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
15 | 检查水过滤器的安装位置是否和设计一致，并且检查安装方向是否正确 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
16 | 室外侧管道除了保温外，应有其他防护措施（例如涂有沥青防腐漆，缠绕玻璃丝布等） | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
17 | 设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
18 | 采用隔振措施，其隔振垫面积大于底座接触面2倍；各个减振垫应均匀一致 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
19 | 检查冷冻水、冷却水管路内部无气体，放气阀正常工作 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
20 | 机组蒸发器、冷冻水管路接已保温，保温无缝隙 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
21 | 控制电缆连接可靠 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
22 | 所有电缆、电路接头已紧固，紧固螺钉无松动 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
功能检查
1 | 根据说明书对控制器程序设置后检查确认所有输出功能为自动 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 机组开启前润滑油油温是否满足开机条件 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 油泵启动后，油压差是否满足机组要求 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 压缩机测试转向是否为正常，符合产品要求 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 启动检查：机组启动后，吸气压力，必要时挂表测试 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 启动检查：机组启动后、排气压力，必要时挂表测试 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 启动检查：机组启动后，听压缩机声音是否正常 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
8 | 启动检查：机组启动后，油压差是否正常 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
9 | 检查确认温度设定值及控制精度合理 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 采用测量温湿度测量仪表，检查、校准温湿度传感器读数。校准湿度传感器读数过程注意应将湿度控制方式选择为相对湿度控制 | 全检 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 电加热在无水状态应停止运行 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
12 | 机组加减载是否满足设计要求 | 全检 | □符合□不符合□其他 | A
验收结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录

## 机柜安装工程
机柜系统检查标准
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
1 | 设备与系统的验收标准、出厂报告及其他准备条件已经就绪 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 设备的合格证、第三方检测报告、施工单位的安装资质、厂家生产资质 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 施工设计必须有设计图、设计方必须具备设计资质 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 应安照设计图纸施工 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
环境检查
1 | 地面施工已经完成 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | C
成品保护检查
1 | 安装完后机柜外观必须和安装前状态一致，无破损，无掉漆（机柜门需要注意变形问题） | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏，表面不应有划痕 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
设备安装检查
1 | 机柜宜按照设计要求使用机柜并柜件完成并柜，整排机柜的表面处于同一平面，排列必须整齐紧密，垂直度偏差小于等于1/100 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 底座满焊焊接，并做防锈处理 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 机柜与底座，底座与地网之间必须都有接地线相连 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 机柜前、后门开关必须顺畅，不允许出现无法顺利开关的情况 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 走线安全性检查： 1、线缆尽量避开锋利断面，接触锋利断面处必须做防护 2、禁止线缆走线靠近热源，例如功率模块出风口，冷媒热管 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 机柜行列标签应整齐粘贴(如有虚线框，必须粘贴在虚线框内) | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 机柜表面与内部清洁、无手印、无灰尘、无杂物 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 机柜周围地板空隙应堵上 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 机柜底座应组装紧固 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 机柜假面板、拉手条宜全部安装 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 机柜进出线口应根据机柜说明进行严格封闭 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
12 | PDU在机柜内部必须安装紧固无松动，PDU电源线下线整齐规范 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
功能检查
1 | 机柜顶部电源分线盒开关应正常，二次电源板的告警开关应能打开 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
说明：机柜安装验收标准，参考华为公司硬件工程质量验收标准； 验收代表签名 日期
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：

## 监控（门禁、视频监控、动力环境监控）系统
监控(门禁、视频监控、动力环境监控)系统安装质量检查表
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
1 | 设备与系统的测试文档、验收标准、出厂报告及其他准备条件已经就绪 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 设备的合格证、第三方检测报告、厂家的生产资质 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 施工设计是否有设计图 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 所有监控线缆都必须打上标签 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 所有涉及监控系统设备供电都必须有单独的UPS进行供电 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 设计图纸施工 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
隐蔽工程检查标准
1 | 在地下、地板下、墙体内、吊顶上等不可见的隐蔽工程必须使用镀锌钢管或PVC管封装，除设备端，其他位置不允许出现线缆外露的情况 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 施工方需在竣工材料中提供隐蔽工程内容，线缆路由走向等 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | B
视频监控
1 | 摄像头避免强光直射，避免逆光安装；镜头，防护罩，安装支架，云台安装应紧密牢固，不松动，不掉落 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 视频信号线必须穿管/线槽，避免干扰，且到摄像机预留长度不小于30CM | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 布线要遵循布线规则，同动力配线保持至少30CM的距离或者按照设计要求，尽可能的不要同动力配线平行走线；屏蔽罩/防雷设备做好接地 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 摄像机安装应从光源方向对准目标，尽量避免逆光设置，必须逆光设置的场合，除对摄像机的技术性能加以调整外，应尽量减少监视区域的对比度 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 摄像机安装位置应能监控到机房整个需要监控的区域，符合设计 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 监控图形应清晰，画面不能出现干扰，没有雪花，没有网纹，没有抖动，没有闪烁，没有黑白间隔的滚条，正常情况下图象不发生晃动 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 监控主机录像自动存放功能、录像查询和回放功能、录像导出功能正常，数据保存时间需满足设计要求 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 监控录像时标显示正常 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 监控软件必须有安装介质（光盘）和授权，配置和操作简单，多用户管理功能正常 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 每个视频图象叠加具体的地点明确 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 系统可以通过网络客户端调取保存时间内任意时间段内的图象 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
12 | 对于影响系统功能的故障通过本地监视或远程客户端看到告警或提示 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
门禁安全
1 | 门禁系统识别卡根据进入人员的身份设置不同的进入权限 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 门禁使用的电锁电源线不能有裸露在墙外的地方 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 系统所有的信号线和电源线均需要使用PVC线管或线槽封装 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 各类读卡器或按钮必须安装底盒，且底盒安装规范不能裸露在墙外 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 安装在墙上的读卡器或按钮与墙面之间不能有明显的缝隙 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 施工符合图纸要求和规范 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 控制器独立工作时，出入口控制具有准确特性、实时性、存储无错误 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 控制器工作具有准确性、实时性、存储相关信息无误，控制器与系统主机间信息传输无误 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 非法强行入侵时，及时报警 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 出入口管理软件系统具有安全、可靠特性，存储时间满足管理的要求 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 图形化界面友好、亲切，系统具有实时性和稳定性 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
12 | 联动功能符合设计要求 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
13 | 可对系统操作人员实行分级授权管理，并对系统操作人员的操作信息存储并记录 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
14 | 电磁/电控锁、门磁、读卡器、出门按钮型号需与其安装的位置、门的开关方向相匹配 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
15 | 终端设备安装应牢固可靠 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
16 | 箱内线缆应排列整齐，分类绑扎成束，并留有适当余量 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
17 | 读卡器安装高度离地不高于1.5M，安装应牢固；不得靠近高频、强磁场；与墙面保持平行，与地面保持垂直，无倾斜 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
18 | 控制器安装位置按照设计图纸要求布置摆放；安装在控制箱内；固定平稳不晃动；安装平整，不晃动，开机时无明显震动或摇晃；设备接线敷设整齐,标识清楚正确 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
19 | 出门按钮安装高度离地不宜高于1.5M，安装应牢固无松动；在安装时应注意与其他面板尽量保持一致；与墙面保持平行，与地面保持垂直，无倾斜 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
20 | 门磁和电磁锁安装位置按照设计图纸要求布置；安装在门内；固定平稳不松动；安装平整,不倾斜,使用时无脱落及影响开启关闭门的行程；设备接线敷设整齐,标识清楚正确 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
动力环境监控
1 | 动力环境监控探头数量、设计要求； | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 动力环境监控探头安装位置、设计要求； | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 动力环境监控数据保存时间需满足设计要求； | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 动力环境监控探头安装牢固可靠，正常情况下图象不发生松动和掉落； | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 系统所有的信号线和电源线均需要使用软管或PVC线管、线槽保护 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 温湿度传感器布置方式应能反映整个机房的环境状态，尽量避免空调出风口和回风口 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 传感器布线同强电布线分开，保持至少30CM的距离 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 监控画面简单，形象，能够反映实际监控对象的状况 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 软件管理系统能正常连接设备、传感器等采集设备的数据 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
10 | 软件必须具备备份功能，数据库和配置可以进行简单的导入导出 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
11 | 软件具备报警功能，报警应带有时标 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
12 | 动力环境监控主机带有多路干接点输入（至少10路以上） | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
13 | 软件扩展功能，支机房被监控的设备扩容功能正常 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
14 | 软件多用户登录和权限管理功能、各个检测参数告警阈值设置功能、保持多条历史数据/事件记录功能、远程维护/维持升级/远程调试等功能、与客户监控管理系统对接的功能正常 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
15 | 数据传输过程中精度无损耗、无偏移、不受线阻、电压波动与电磁干扰影响 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
16 | 管理系统应能够正确采集：一级配电，发电机组，UPS、精密空调，机房温度，机房湿度，漏水检测、温感/烟感信号，消防控制器动作、门禁状态，报警探头，门禁，CCTV等 | 功能测试 | □符合□不符合□其他 | B
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录

## 综合布线系统
综合布线系统检查标准
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查方法 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
通用要求
1 | 施工图纸已具备，隐蔽工程验收报告已具备 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 综合布线的品牌、材料，类型及缆线的防火等级等应满足设计要求 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 入场所有材料应有质量合格证，缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明型号和规格,缆线外包装和外护套需完整无损, 金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理，塑料管槽必须采用阻燃管槽, 材料表面应光滑、平整，不得变形、断裂. | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 所有施工人员参加EHS的培训安全教育制度，并签署承诺书 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
机房布线检查标准
1 | 机房内线槽铺在架空地板下或机柜顶部走线桥架上，强电线槽和弱电线槽必须分开 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 强弱电线缆必须明显分离在机柜两侧，分别捆扎到机柜/机架上 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 电源线、综合布线系统缆线应分隔布放，缆线见的最小净距应符合设计要求 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 线缆与配电箱最小净距应为1m，电梯机房2m，变电室2m，空调机房2m | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
6 | 线缆弯曲半径不得小于最小弯曲半径，参考术语解释； | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
7 | 光纤类型应符合设计要求，并应有明显的标记，两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽。 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
8 | 缆线应有余量以适应终接、检测和变更。双绞电缆预留长度在工作区宜为3～6m ，电信间宜为0.5～ 2m，设备间宜为3～5m；光缆布放路由宜盘留，预留宜为3～5m，有特殊要求的按设计要求预留长度。 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
9 | 终接色标应符合缆线的布放要求，缆线两端终接点的色标颜色应一致 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
10
11 | 光纤熔接处应加以保护和固定，使用连接器以便于光纤的跳接 |  |  |  | B
12 | 跳线除两端接头部分外，其余部分应隐藏在机柜内部 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
13 | 各类跳线缆线和接插件间接触应良好，接线无误，标志齐全，跳线选用类型和跳线长度应符合设计要求，一般对绞电缆线不应超过5M，光缆跳线不应超过10M | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
14 | 走线槽，走线架的容量不宜超过线槽截面的50% | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
15 | 光纤熔接严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作，光缆接续部位及工具、材料应保持清洁，不得让光纤接头受潮，准备切割的光纤必须清洁，不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
16 | 线缆穿管应符合设计要求，当电缆穿保护管时，保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍,穿孔应有护口，电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处，电缆引入或引出地面时，距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护； 电缆与各种管道、沟道交叉处；线缆可能受到机械损伤地段。 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
17 | 线缆的上下进出口在安装完毕后必须进行封堵 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
线缆绑扎检查标准
1 | 成束线缆必须完全理顺，不允许存在明显可以避免的交叉现象 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 槽内缆线布放应顺直，尽量不交叉，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定，其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5M固定在缆线支架上 |  |  |  | B
3 | 在水平、垂直桥架中敷设缆线时，双绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。缆线桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m 处应固定在桥架的支架上；绑扎间距应均匀，不宜绑扎过紧或使缆线受到损坏，光纤应使用专用的绑扎带； | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 走线桥架上和机柜内走线架上应该为一个截面为圆型或方型的电缆束 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 扎带多余部分需剪齐，不允许出现毛尖，避免划伤人体或线缆 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
标签检查标准
1 | 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应选用不易损坏的材料，标签格式应满足客户要求 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 系统每个组成部分均设置标签，并由唯一的标识符进行表示，标识符与标签的设置应符合设计要求 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 标签的粘贴应符合相关标签种类的规范，且标签粘贴外观平直整齐 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 护套缆线应指定专用标识符，标在缆线的护套上或在距每一端护套300mm 内设置标签，缆线的终接点应设置标签标记指定的专用标识符 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 机架连线应有准确标识，标识对应关系 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | B
成品保护标准
1 | 光纤在存放及布放时应严格保护，严禁堆压，踩踏，挤压等硬力性损伤 | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 对于未用的光纤及光口应有保护措施（如保护帽，绑扎等） | 全检 | 目测 | □符合□不符合□其他 | A
功能检查标准
1 | 综合布线工程的线缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试，各项测试应有详细记录并作为竣工资料的一部分。 | 全检 | 检查测试报告 | □符合□不符合□其他 | A
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  |  | 日期：
返回目录

## 其他EHS
EHS检查标准
工程名称： |  | 项目经理：
序号 | 检查内容及要求 | 策略 | 检查结果 | 重要性 | 分值 | 问题描述
通用要求
1 | 项目组中应配备专（兼）职安全员 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 必须严格进行安全技术交底，并执行安全技术措施 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 必须制定现场安全管理制度 | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 所有施工人员参加EHS的培训安全教育制度，并签署承诺书 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 施工现场应有安全警示标志，并在醒目位置张贴 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
6 | 特种作业应持证上岗（登高证，电焊证，电工证等） | 文档检查 | □符合□不符合□其他 | A
7 | 施工人员的年龄必须满足当地国家法定要求，严禁使用童工，严禁小孩进入施工现场作业 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
8 | 施工现场应配备急救药箱 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
9 | 施工现场应配备灭火器 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
10 | 施工环境保证干净整洁，带钉子的模板、垃圾定点堆放，定时清理 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
11 | 施工材料分门别类进行堆放整齐，危险化学品和易燃易爆物品应设置专用库房分类存放,货物堆放要整齐、重心稳定，防止倾覆砸伤工作人员，并保留足够的通道，不超过场地承重 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
12 | 任何材料、工具及设备带出或运出时，必须得到经门卫核实后方可放行 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
13 | 所有进出数据中心的人员及车辆必须进行登记，主动出示证件并接受门卫的检查 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
14 | 应定期进行安全检查并做好记录，检查出事故隐患整改要做到定人、定时间、定措施，对重大事故隐患整改通知书所列项目应按期完成 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
施工安全
1 | “三宝”主要是指安全帽、安全带、安全网等劳动防护用品，要求施工人员工作时随身携带并按规定正确使用 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
2 | 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高处作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
3 | 电动机械和手持电动工具要设置漏电掉闸保护装置 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
4 | 架设电线线路必须符合当地电业局规定，配电线路架设必须符合施工现场临时用电安全技术规范，电器设备必须全部接零接地，严禁私接电线施工 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
5 | 电源施工前必须保证设备所有开关处于断开状态并在开关处设有“停电作业，严禁合闸”等警示牌，并做好防护隔离，现场设专人监控 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
6 | 带电作业施工人员应佩戴专业保护工具，并有安全警示标识，应有专人看护 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
7 | 禁止电源超负荷，损坏的电源器件须及时更换 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
8 | 临水临电的专人管理，每天施工完毕后必须断水断电，应有安全保护措施 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
9 | 严禁在高压电源危险区域进行冒险作业及不穿绝缘水鞋进行机动水磨石操作；严禁用手直接拿灯头，电线移动操作照明。 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
10 | 严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器； | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
11 | 脚手架材料及脚手架的搭设，工作平台等必须符合规范要求 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
12 | 机械设备的安全防护装置一定要齐全有效 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
13 | 平台工作时，须锁紧轮子，作业人员选择刚性点系好安全装置，避免坠落，平台上有人时，严禁移动 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
14 | 高空作业，施工人员应佩戴防坠落专业保护工具，严禁在未设安全措施的同一部位同时进行上下交叉作业，应设置工作区域，设置警示牌及看护人员 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
15 | 严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高处抛掷材料、工具、砖石、砂泥及一切物体； | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
16 | “四口”主要是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口，要求正确防护并警示和围拦措施，防止人员坠落。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
17 | “五临边”主要是指阳台周边、屋面周边、框架工程楼层周边、上下通道斜道两侧边、卸料平台的外侧边等，包括施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应设置警戒标志，要求对其正确防护和警示和围拦措施,夜间要设红灯示警，防止人员坠落。 | 现场检查 | □符合□不符合□其他 | A
18 | 塔吊、人货电梯、物料提升机等起重设备必须有限位保险装置，严禁“带病”运转，严禁超负荷作业，严禁在运转中维修保养； | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
19 | 严禁一切人员在提升架，吊篮，提升架井口和吊物，吊臂下操作，站立、行走；吊装作业时，施工区域应有警示和围拦设施，严禁超载吊装，指挥人员应使用统一指挥信号，信号要鲜明、准确。 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
20 | 进入基坑进行土建施工前，应采取必要的支撑，防止坍塌 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
21 | 严禁土方工程的凿岩取土及不按规定放坡或不加支撑的深基坑开挖施工 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
22 | 通风较差的管道等狭小区域作业前，必须先通风 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
23 | 高温作业（电焊、锡焊、气焊、材料加温等）开始前必须清理作业区内的一切易燃物品，并有隔离和紧急扑救措施，应放置灭火器，施工人员应佩戴专业保护工具 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
24 | 对于有强光源的设备，不能直视发光处，防止强光对眼睛产生损伤 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
25 | 对于化学制剂操作，必须有保护措施，严禁裸手接触 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
26 | 严禁危险品、易燃品、木工棚场及现场仓库吸烟、生火 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
27 | 易燃易爆等危险品在保存，搬运，施工等过程中必须严格遵守操作规范 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | A
成品保护标准
1 | 施工中严禁破坏环境植被、文物、水源等 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
2 | 市区施工应严格执行城市噪声控制标准、施工作业时间要求 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
3 | 建筑垃圾运输处理应按照所在国家或地区市政要求对车箱加盖，防止扬尘撒落 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
4 | 施工结束后应清洗设备防尘网和清洁机柜表面 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
5 | 施工完成后必须将现场恢复原貌，将剩余废料全部带离现场 | 过程控制 | □符合□不符合□其他 | B
安装质量检查结论：
|  | 建设单位代表： |  |  | 日期：
|  | 设计单位代表： |  |  | 日期：
|  | 施工单位代表： |  |  | 日期：
返回目录

## 转维信息
XX数据中心各项服务维护信息
项目 | 细项 | 服务合同号 | 描述 | S/N号 | 维保单位 | 维保起始时间 | 保修年限 | 保修电话 | 负责人 | 联系电话 | E-mail
分包单位 | 配电专业 | 10Yxxxxxxx | UPS |  |  |  | x年 | 400-822-xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxx
精密配电柜
列头柜
配电柜、配电箱
电池
| 暖通专业 |  | 冷水机组
冷却塔
精密空调
水泵
蓄冷罐
定压补水设施
加药装置设施
装修 | 墙面 |  | 机房、走廊、过道
| 防静电地板 |  | 机房、走廊、过道
| 通风地板 |  | 机房冷风通道
| 吊顶 |  | 机房、走廊
| 地面 |  | （如直流、玻化砖地面）
| 机房窗门 |  | （机房门、观察窗、办公室)
| 辅助间电源插座 |  | 办公室、机房
综合布线系统 | 综合布线路由桥架 |  | 网格式（卡博菲）
线槽（光缆）
| 综合布线 |  | 铜缆、光缆线缆
铜缆、光缆配线架
MPO光缆
铜缆、光缆测试报告
门禁系统 | 门禁系统 |  | 门禁系统维护（主机）
门禁卡
门禁读卡器
门禁按钮
门禁控制箱
办公系统 | 功能区域 |  | 前台区域（自动门）
办公家具（桌椅）
办公交换机
办公电话交换机
存包柜、更衣柜
文件柜
卫生间（洗手台、坐便器、隔断）
设备 | 机柜 |  | 机柜
机柜配件
冷风通门（含铰链闭门器）
冷风通道顶板
配线箱（含门、锁）
机柜门（含锁）
电子围栏 | 室外电子脉冲围栏 |  | 红外线
视频
电子围栏控制主机
交接人： | [8 empty] | 接收人：
日期 | [8 empty] | 日期
返回目录
Note on E4: 华为自研产品不需记录S/N号
Note on I4: 需要固定电话号码

## SOP
IDC集成服务项目子系统实施标准工序
2.5
照明
2.2
墙体隔断
2.1
3.5
制冷设备安装
3.5
油机安装
4.2
UPS电源系统
2.3
吊顶龙骨
3.1
接地铜排
4.1
配电柜
2.4
墙面吊顶内管道、线缆敷设
3.2
走线架及线缆
5.1
架空地板敷设
5.2
空调设备
6.3
综合布线
7.3
门禁
6.2
动环监控系统
6.1
机柜
7.5
大屏
5.3
门窗安装
7.4
视频监控
6.4
密闭冷风道
7.1
网络设备
7.2
应用系统
开
始
结束
1
现场清理测量放线
地面水泥砂浆找平
8
系统联调
2.6
通风系统
3.3
空调管道
3.4
管道阀门
返回目录

## 备注
参考文献
UPS系统 | GB 7260.1-2008《操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》； GB 7260.2-2009《电磁兼容性要求》； GB 7260.3-2003《确定性能的方法和试验要求》： YD/T1095-2008《通信行业标准（通信不间断电源）》； YD/T 2165-2010《通信行业标准（通信用模块化不间断电源）》
电池系统 | GB 50172-2012《电气装置安装工程_蓄电池施工及验收规范》 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》
高压直流电源 | QCT2461-2012《中国电信240V直流电源供电总体技术要求》中国电信企标； QCT2462-2012《中国电信240V直流电源供电设备技术要求》中国电信企标（240V）； 中国移动企标（336V）《中国移动高压直流技术指标分级标准》（2012版）； 工信部《通信高压直流系统工程设计规范（2012年试行）； YD/T 2378-2011《240V直流电源系统》系统要求标准； YD/T 2555-2013《配电要求标准》； YD/T 2556-2013《维护要求标准》； ITU-T L.1200《国际直流供电系统接口定义》； 其他：美国伯克里实验室（400V），日本NTT（270V），法国电信（336V），韩国（300V）应用和实验测试情况
消防系统 | GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》； GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》；GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》
空调系统 | GB50243-2002《通风与空调施工质量验收规范》； GB50274-2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
消防应急照明系统 | GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》
机柜安装工程 | GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》
综合布线 | GB50312-2007《综合布线验收规范》
土建装修 | GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
其他说明： 1、主设备检查条目的分类包含： 基本要求 环境检查 成品保护 设备安装 功能调测 2、检查策略的分类 过程控制 ——检查过程记录 文档检查 现场检查 ——物理性的检查，如目测、测量等等 功能测试 ——上电运行后，设备运行状态 3、为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下: 1. 表示很严格，非这样做不可的: 正面词采用"必须"，反面词采用"严禁"; 2. 表示严格，在正常情况下均应这样做的: 正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得"; 3. 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用"宜"，反面词采用"不宜"; 4. 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用"可"。