## 总体说明
数通企业网产品线CE交换机产品硬件质量标准V1.1 总体说明
1. 本标准使用范围
适用于CE5800/CE6800/CE7800/CE12800数据中心交换机产品的安装与维护涉及的合作单位工程质量自检、合作单位工程质量抽检、华为公司工程质量检查、华为公司维护质量检查等。
2. 本标准各条款代码的含义
标准代码由7位字母和数字表述，其定义如下：
a. 第1、2、3位：“DHC”表示本标准的代号，其含义分别为：“D”指数通产品（或工程），“H”指硬件（或软件）质量标准，“C”指CE5800/CE6800/CE7800/CE12800数据中心交换机产品等交换机具体产品（或工程）。
b. 第4、5、6位：是本标准中各条款的分类编号。第4位为字母，表示大类编号，按照“A”、“B”、“C”等顺序编写。第5、6位为数字，表示该大类下的序号，从“00”开始编写。
c. 第7位：本标准中各条款的等级，用字母“A”、“B”、“C”分别表示，具体定义：
A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响、今后扩容和维护操作的便利性等。不会对人身安全造成影响。
3. 整改要求
a. 违反A、B类条款（标准代码的最后一位为“A”或“B”）：
所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。
b. 违反C类条款（标准代码的最后一位为“C”）：
在客户无明确要求的情况下，针对本次工程产生的无法整改的质量问题可以不整改（必须在自检报告中注明原因以备查），其余必须全部整改。针对本次工程以前的遗留问题：本次工程如果有条件整改时必须整改。
4. 计分规则
采用加分制，即没有任何缺陷时计零分，出现问题时累计加分，分越高表明质量越差：
a) 违反一条A类条款则加8分，违反一条B类条款加4分，违反一条C类条款加1分。 b) 以站点（或局点）为单位进行累计测算，即一个站点（或局点）违反多个条款时，将对应的分值进行累计相加，用最后得到的数值表示此站点的质量水平。 c) 一个站点（或局点）含有多个产品时，各产品质量问题累计计算。 d) 对某个区域（含多个站点或局点）而言，可以使用此区域内所有站点得分的平均值来对此区域的工程质量水平进行评价。
5. 标准内容
本次发布的硬件质量标准主要内容和覆盖产品如下：
CE5800/CE6800/CE7800/CE12800数据中心交换机产品
6. 本标准的解释与生效
本标准的解释权归华为技术有限公司。对本标准存在任何疑问，必须向华为公司工程管理相关人员进行咨询和寻求解决，否则由此引起的后果由相关责任人或单位承担。

## 拟制或修订记录
版本* | 拟制/修订人* | 拟制/修订日期* | 修订内容说明* | 评审人* | 批准人
V1.0 | 陈曦文 | 2012-12-21 | 新拟制
V1.1 | 朱海陆 | 2015-06-11 | 增加产品CE7800， 调整原部分DHCA和DHCB的序号， 变更DHCA06A描述为电源模块安装检查， 修改质量标准正文标签页命名

## 数据中心交换机产品硬件质量标准正文
代码* | 条款描述* | 检查方法 | 评分* | 备注
一、CE12800机箱安装部分
DHCA01A | 机箱安装需使用公司配发的安装导轨，且按照操作指导正确牢固安装。 |  | 8
DHCA02A | 机箱内单板和部件拔插顺畅，固定用拉手条或者螺钉安装到位。 |  | 8
DHCA03B | 机箱假拉手条及假面板应全部正确安装到位。 |  | 4
DHCA04B | 机箱眉头和机箱间确认无异物且安装到位、确认导光正常。 |  | 4
DHCA05A | 机箱分线齿确认安装牢固、加减信号线缆不受阻。 |  | 8
DHCA06A | 机箱电源模块按照电源冗余模式安装，若双路供电需左右分区安装。 |  | 8
DHCA07A | 机箱对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 |  | 8
DHCA08B | 机箱防尘门按照操作指导正确牢固安装、并确认和设备间吸紧合实。 |  | 4
DHCA09A | 机箱散热风道和机柜风道保持一致。 |  | 8
二、CE5800/CE6800/CE7800安装部分 | 机柜垂直偏差度应小于3mm，主走道侧各行机柜应对齐成直线，误差应小于5mm，整行机柜表面应在同一平面上，排列紧密整齐。
DHCB01A | 设备风道和机柜散热风道保持一致。 |  | 8
DHCB02B | 设备安装需使用托架不可以悬空安装。 |  | 4
DHCB03A | 设备对应公司配发接地线有限接地、紧固安装。 |  | 8
DHCB04C | 设备与设备间需留有1U高距离、保持良好通风环境。 |  | 1
三、信号线缆布放部分
DHCC01A | 信号线缆走线路由与工程设计文件相符，便于维护扩容。 |  | 8
DHCC02A | 信号线缆插头干净无损坏，现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 |  | 8
DHCC03B | 信号线缆不能布放于机柜的散热网孔上、机箱的进出风口。 |  | 4
DHCC04B | 线缆的绑扎应间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 |  | 4
DHCC05A | 机柜外线缆布线： 1、线缆布放时应理顺，不交叉弯折。 2、用槽道时，允许不绑扎，线缆不得溢出槽道。 3、用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，截面成矩形（单芯线缆可以绑扎成圆型），如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机柜上方架设线梯以减小因线缆自重而产生的应力。 4、在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 5、未使用槽道布放时，截面应成矩形（单芯线缆可以绑扎成圆型）。 6、采取保护措施，如须加保护套管或槽道等。 |  | 8
DHCC06B | 保护套管应进入机柜内部，进入机柜内部的长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 |  | 4
DHCC07B | 尾纤布放： 1、布放尾纤时拐弯处不应过紧或相互缠绕，成对尾纤要理顺绑扎，且绑扎力度适宜，不能有扎痕。 2、尾纤在线扣环中可自由抽动，不能成直角拐弯。 3、布放后不应有其它线缆或物品压在上面。 4、过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 |  | 4
DHCC08B | 信号线缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 |  | 4
四、电源线、地线、分线盒部分
DHCD01B | 电源线、地线线缆走线路由应与工程设计文件相符，便于维护扩容。 |  | 4
DHCD03A | 设备电源线、地线及机柜间等电位级连线的线径满足设备配电要求。 （采用整段铜芯材料，中间不准许有接头） | 1、查看线径是否与公司发货相符。 2、查看线径是否符合安装手册。 | 8
DHCD05A | 地线、电源线连接至分线盒或PDF时，余长要剪除，不能盘绕。 |  | 8
DHCD07A | 电源线、地线与信号线分开布放。机柜外电源线、地线与信号电缆间距符合设计要求，一般间距大于3cm。 |  | 8
DHCD09C | 电源线、地线走线时应平直绑扎整齐，下走线时，电源线及地线应从机柜侧面下线。 |  | 1
DHCD10B | 电源线、地线走线在转弯处应圆滑，与有棱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。 |  | 4
DHCD11A | 电源线及地线压接线鼻时，应焊接或压接牢固。 |  | 8
DHCD12A | 电源线及地线的线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，线鼻、端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 |  | 8
DHCD13B | 在一个接线柱上安装两根或两根以上的电源线、地线时，一般采取交叉或背靠背安装方式，重叠时建议将线鼻做45度或90度弯处理。重叠安装时应将较大线鼻安装于下方，较小线鼻安装于上方。 |  | 4
DHCD14A | 机柜内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确可靠接保护地。 |  | 8
DHCD15B | 交流供电设备应保证交流电源的PE线可靠接地。 |  | 4
DHCD16A | 电源线、地线线缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，一般标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 |  | 8
DHCD17B | 设备的上下电动作正常，风扇工作正常，告警正常。 |  | 4
五、其它部分
DHCE01B | 对于本表中未提及，而有考核要求的项目： 1、依据工程设计文件要求。 2、参考安装手册要求。 3、工前与客户协商的安装要求，如所在区域、国家和客户的标准、规范等。 |  | 4
DHCE02C | 机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余的备用物品应整齐合理堆放。 |  | 1
DHCE03B | 单板拆包装、插拔符合防静电操作规范。 |  | 4
DHCE05B | 未使用的插头应采取保护措施，加保护帽等。 |  | 4
DHCE07B | 工程施工过程应遵守施工行为、安全生产、电源操作、客户机房等相关规范要求。 |  | 4
六、设备安装环境部分
DHCF00C | 机房应远离强电场、强磁场、强电波、强热源等区域，满足机房电磁要求级别。 |  | 1
DHCF01C | 机房抗震、防雷及承重满足机房建设要求和设备长期安全运行需要。 |  | 1
DHCF02B | 交流电源参数符合设备长期安全运行需要，机房交流电源系统应有防雷单元，防雷单元应可靠接地。 |  | 4
DHCF03B | 交流电源的交流保护地应可靠与交流保护地排连接，客户提供的GND地排、须连接在同一个接地体上。 |  | 4
DHCF04B | 接地阻值： 中国区域：综合通信局点的接地电阻≤1Ω，在普通通信局点≤5Ω 。 海外区域：符合当地标准，一般小于10Ω。 |  | 4
DHCF07B | 机房提供的直流供电电压及容量满足设备长期安全运行要求。 |  | 4
DHCF08C | 室外线缆应避免架空布放入室，否则应作必要的防雷处理。 |  | 1
DHCF09B | 机房环境温度和相对湿度应满足设备长期安全运行要求。 |  | 4
DHCF10B | 机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 |  | 4
DHCF11C | 机房应有相应的防火措施。 |  | 1
DHCF12C | 机房应有相应防静电措施。 |  | 1
DHCF13C | 机房内和华为设备相关联的金属结构件建议作保护接地。 |  | 1