## 总体说明
文档说明
1. 使用范围
适用于中国企业传输产品CSP、ASP工程安装质量检查。
2. 重要性定义
A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响、今后扩容和维护操作的便利性等。不会对人身安全造成影响。
3. 整改要求
违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
4. 评分说明
质量检测标准实行扣分值，80分合格。检查项合格/不涉及不扣分，不合格按重要性进行扣分，分值如下： A类：30 B类：10 C类：5
5. 覆盖产品
WDM
OTN
SDH
MSTP+
PTN
RTN

## 传输产品线安装服务交付质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第14行为必填行
传输产品线安装服务交付质量检查报告 v20171001
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、IT基础架构设计与实施服务-存储交付质量检查 2、IT基础架构设计与实施服务-服务器交付质量检查 3、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 4、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 5、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | WDM/MSTP+/PTN/RTN

## 实施步骤及检查要求
光网产品工程实施-工程表 | [7 empty] | 文档编号： 拟制人员： 审核人员： 批准人员： 文档版本：1.0 发布日期：2017-02-08
制程 |  | 管控要素 |  |  |  | 作业要素 |  |  | 异常处理
制程图示/编号 | 制程名称 | 管控项目及规格 | 管控频率和抽样方法 | 管控方法和工具 | 数据记录 | 作业标准 | 作业表单 | 作业人员 | 异常情况处理者 | 异常处理方法
1 | 施工前准备 | 1.施工工具齐备 2.安装许可检查（机房进入许可证等） 3.安装环境检查(设备安装空间、供电、接地、走线等) | 100%检查 | 现场检查 | 现场照片 | EHS标准 | 现场照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.没有机房进入许可证不允许施工 2.安装工具不全不允许施工 3.安装环境不具备应停止施工立即上报
2 | 货物运输 | 1.货物带原厂包装运输，货物安全运抵站点 | 100%检查 | 现场检查 | 货运单 | 货运单 | 货运单 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.运输过程中的不合规应该立即纠正，保证人员与货物的安全
3 | 开箱验货 | 1.货物包装完好无破损 2.货物类型及数量正确 | 100%检查 | 现场检查 | 1.现场照片 2.施工队/客户/督导三方签字确认件 | 装箱单 | 1.施工队/客户/督导三方签字确认件 2.货物问题反馈表 | 施工队/督导/客户 | 督导 | 1.如发现货物有问题应立即停止并拍照留存记录，填写货物问题反馈表
4 | 安装机柜（机框） | 1.机柜（机框）安装位置符合工程设计文件。 2.公司配发的支架与机柜有绝缘配件时，机柜与支架间应达到绝缘要求，客户自制底座安装符合客户要求。 3.每个支架（支脚）与地面固定的所有膨胀螺栓应正确安装紧固，绝缘垫、大平垫、弹垫、螺母（螺栓）的安装顺序正确，且支架（支脚）的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。 4.机柜的活动附件动作正常。 5.机柜垂直偏差及并柜间的间隙均小于3mm，主走道侧各行机柜应对齐成直线，误差应小于5mm。 6.机柜各部件均不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象，否则应进行补漆、清洁处理。 7.单板拔插顺畅，若单板的面板有螺钉则应松紧适度，便于拆卸，弹簧钢丝完好。 8.机柜所有进出线孔应封闭处理，如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度，采用布袋式的袋口应绑扎紧固；采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 9.防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 10.空余槽位假拉手条及盖板应全部安装。 11.机柜里面、底部和顶部以及包括DDF架端子处不应有多余的线扣、螺钉等杂物。 12机柜行、列标签，应粘贴干净、整齐，机柜设计有标签虚框时，应粘贴在虚框内。 13.所有单板螺丝应检查是否已经旋紧。 | 100%检查 | 现场检查 | 1.完工照片 | 1.机柜layout图 2.硬件安装SOP | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.如发现实际安装与设计不符合应立即停止施工并整改。
5 | 安装主设备 | 1.主设备的安装位置与设计一致 2.设备安装牢固可靠 3.完工后拍照主设备 | 100%检查 | 现场检查 | 1.完工照片 | 1.设备layout图 2.硬件安装SOP 3.硬装质量标准 | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.如发现实际安装与设计不符合应立即停止施工并整改。
6 | 安装信号电缆 | 1.信号电缆走线路由与工程设计文件相符，便于维护扩容。 2.信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。 3.信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 4.信号电缆每线都应做导通测试。 5.信号电缆不能布放于机柜的散热网孔上。 6.电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 7.机柜外布线：电缆布放时应理顺，不交叉。 8.机柜外布线：用槽道时，电缆不得溢出槽道；未使用槽道时，整齐美观。 9.机柜外布线：用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 10.机柜外布线：在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 11.尾纤机柜外布放时，须采取保护措施，如加保护套管或槽道。 12.尾纤保护套管应进入机柜内部，长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。 13.尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 14.尾纤布放：尾纤绑扎不应过紧，尾纤在线扣环中可抽动为宜，不能有扎痕。 15.尾纤布放：布放后不应有其它电缆或物品压在上面。 16.尾纤布放：需要保证布放光纤按设计连接准确无误，布放尾纤每纤都应作导通测试。 17.尾纤布放：尾纤出纤弯取半径不小于4cm。 18.尾纤布放：对于有DCM的场景，连接到DCM的尾纤经贴到DCM前面板和上面的束纤扣引导走纤，不能走飞线。 19.尾纤布放：对于N63B/N66B机柜，完成盘纤后要确保活动盘纤盒要能正常旋出。 20.尾纤布放：如果站点内存在并柜的场景，从一个机柜引到另一个机柜的尾纤，在机柜内部需要使用光纤绑扎带绑扎，机柜外的部分需要使用缠绕管保护。 21.尾纤布放：同层单板的尾纤绑扎后经右边同层分线齿出纤，入盘纤盒盘纤，不采用盘纤装置的场景需整齐缠绕好多余的尾纤，并固定好。 22.尾纤布放：对于有MVOA/法兰盘的场景，MVOA和调测笔、法兰盘固定好，MVOA连纤整齐，不能走飞线； 23.尾纤布放：机盒右侧的盘纤不能挡住机盒出风口。 24.尾纤布放：对于机柜内正面子架与背面子架之间的尾纤，其中尾纤在机柜外的部分需要用缠绕管防护，机柜内的部分从子架侧面空隙出走纤并用束纤带绑扎。 25.尾纤布放：机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 26.尾纤连接点应干净，无灰尘,未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护，若需清洁时应严格按公司要求的工具规范处理。 27.信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 28.时钟、扩容ECC、告警级联网线必须走束纤结构并绑扎完好。 | 100%检查 | 现场检查 | 1.现场照片 | 1.硬件安装SOP | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.如现场检查不合标准应立即按照SOP整改
7 | 安装电源线/接地线 | 1.设备的电源线、地线的线径符合设备供电要求。 2.电源线、地线一定要采用整段铜芯材料，中间不准许有接头。 3.地线、电源线连接至电源柜时，余长要剪除，不能盘绕。 4.机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距符合设计要求，一般建议间距大于3CM。 5.电源线、地线走线应平直，绑扎整齐。 6.电源线、地线走线转弯处应圆滑，与有菱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。 7.电源线及地线现场压接线鼻时，应焊接或压接牢固 。 8.电源线及地线线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 9.配线设备DDF架体应可靠接地，架间可靠互连。 10.DDF保护地线和互连线线径≥6mm2。 11.机柜、机框内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确接地，连接可靠。 12.机柜门地线连接正确可靠。 13.电源线、地线标签填写正确，粘贴位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处，标签也可根据客户要求统一制作，列头柜配电开关标示明确。 14.接地：有直流保护地排时，设备的保护地接直流保护地排，交流电源的PE线可以不断开。 15.接地：若无直流保护地排时，且条件不允许埋设接地体的情况下，可以通过交流电源的PE线接地，但应保证交流电源的PE线可靠接地。 16.设备PIU单板的塑料盖必须全部安装，旋紧。 | 100%检查 | 现场检查 | 1.现场照片 | 1.硬件安装SOP | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.如现场检查不合标准应立即按照SOP整改
8 | 设备上电 | 1.设备上电硬件检查测试正常。 | 100%检查 | 现场检查 | 1.现场照片 | 1.硬件安装SOP | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.若上电检查异常应立即检查排查问题，禁止强行上电
9 | 单站调测 | 1、完成设备单站调测和光路打通 2、尾纤100%通断和衰耗测试 3、2M等电缆线100%通断测试 | 100%检查 | 现场检查 | 1、单站监控信号光功率（截图） 2、ECC链路信息（截图） 3、单板制造信息报表、主机条码 | 1、完成单站基础数据设置和调测 2、尾纤衰耗符合要求 3、ECC路由满足要求 | 1、单站监控信号光功率（截图） 2、ECC链路信息（截图） 3、单板制造信息报表、主机条码 | 督导 | 督导 | 1、硬件异常通过DOA流程处理 2、光路异常，反馈工程队处理
10 | 设备调测（波分产品） | 1.运用ODT工具调测 | 100%检查 | 现场检查、ODT | 1.现场调测记录表 | 1.ODT调测指南 | 1.现场调测记录表 | 督导 | 督导 | 1.业务如异常应立即上报，协助处理
11 | 设备安装环境 | 1.交流电源相关参数符合设备长期安全运行需要，机房交流电源系统应有防雷单元，防雷单元应可靠接地。 2.交流电源的交流保护地应可靠与交流保护地排连接,客户提供的GND地排、PGND地排，最终须连接在同一个接地体上。 3.地线接地方式应符合公司接地规范，联合接地电阻： 中国区域：综合通讯楼≤1欧姆；普通站≤5欧姆（恶劣环境地区≤10欧姆） 海外区域：符合当地标准要求，一般建议小于10欧姆。 4.客户方PGND电缆、一次电源的GND电缆、－48V电缆至PDF或分线盒的线径和供电方式，以工程设计文件及公司发货为准，满足设备运行和扩容要求。 5.PDF（分线盒）、一次电源输出限流保险应符合设备运行要求。 6.机房提供的直流供电电压及容量满足设备长期安全运行要求。 7.室外走线电缆应避免架空布放入室，否则应作必要的防雷处理。 8.机房环境温度和相对湿度应满足设备长期安全运行要求。 9.机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 10.机房应有相应的防火措施。 11.机房应有相应防静电措施。 12.机房内和华为设备相关联的金属结构件建议作保护接地。 13.ODF宜接保护地，光缆内用于增加强度的金属线宜接保护地。 | 100%检查 | 现场检查 | 现场照片 | 现场照片 | 现场照片 | 施工队/督导 | 督导 | 1.站点清理完成后才能离站
12 | 其他 | 1.机柜周围与地板间的缝隙应规范封堵。 2.机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余的备用物品应整齐合理堆放。 3.单板拆包装、插拔符合防静电操作规范。 4.安装使用工具符合防静电要求。 5.未使用的插头应采取保护措施，加保护帽等。 6.工程施工过程应遵守施工行为、安全生产、电源操作、客户机房等相关规范要求。 | 100%检查 | 现场检查 | 1.现场照片 | 1.硬件安装SOP | 1.完工照片 | 施工队/督导 | 施工队/督导 | 1.如现场检查不合标准应立即按照SOP整改

## 光网产品硬件安装质量检查
代码* | 条款描述* | 检查方法 | 重要性 | 分值 | 检查结果 | 备注
一、机架（机框）安装
OHAA00B | 机柜（机框）安装位置符合工程设计文件。 | 查看工程设计文件 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA01B | 公司配发的支架与机柜有绝缘配件时，机柜与支架间应达到绝缘要求，客户自制底座安装符合客户要求。 | 查看是否安装绝缘板、绝缘垫；或使用万用表测量。 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAA02B | 每个支架（支脚）与地面固定的所有膨胀螺栓应正确安装紧固，绝缘垫、大平垫、弹垫、螺母（螺栓）的安装顺序正确，且支架（支脚）的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。 | 查看螺栓是否装全；螺栓是否紧固；弹垫、平垫安装顺序。 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAA03B | 机柜的活动附件动作正常。 | 门、门锁等开关顺畅。 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA04B | 机柜垂直偏差及并柜间的间隙均小于3mm，主走道侧各行机柜应对齐成直线，误差应小于5mm。 | 使用铅锤仪检查机柜的垂直度。 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAA05B | 机柜各部件均不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象，否则应进行补漆、清洁处理。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA06B | 单板拔插顺畅，若单板的面板有螺钉则应松紧适度，便于拆卸，弹簧钢丝完好。 | 现场拔插 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA07B | 机柜所有进出线孔应封闭处理，如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度，采用布袋式的袋口应绑扎紧固；采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA08C | 防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAA09C | 空余槽位假拉手条及盖板应全部安装。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAA10B | 机柜里面、底部和顶部以及包括DDF架端子处不应有多余的线扣、螺钉等杂物。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAA11C | 机柜行、列标签，应粘贴干净、整齐，机柜设计有标签虚框时，应粘贴在虚框内。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAA12B | 所有单板螺丝应检查是否已经旋紧 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
二、信号线缆布放
OHAB00B | 信号电缆走线路由与工程设计文件相符，便于维护扩容。 | 查看工程设计文件 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB01A | 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB02A | 信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 不放入QC工程表
OHAB03A | 信号电缆每线都应做导通测试。 | 仪表或网管测试 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB04A | 信号电缆不能布放于机柜的散热网孔上。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB05B | 电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB06B | 机柜外布线：电缆布放时应理顺，不交叉。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | QC工程表里条目拆分放置
OHAB07B | 机柜外布线：用槽道时，电缆不得溢出槽道；未使用槽道时，整齐美观。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB08B | 机柜外布线：用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB09B | 机柜外布线：在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB10A | 尾纤机柜外布放时，须采取保护措施，如加保护套管或槽道。 | 现场检查 | C |  | 合格□ 不合格□
OHAB11B | 尾纤保护套管应进入机柜内部，长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB12B | 尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB13A | 尾纤布放：尾纤绑扎不应过紧，尾纤在线扣环中可抽动为宜，不能有扎痕。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAB14A | 尾纤布放：布放后不应有其它电缆或物品压在上面。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB15A | 尾纤布放：需要保证布放光纤按设计连接准确无误，布放尾纤每纤都应作导通测试。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB16A | 尾纤布放：尾纤出纤弯取半径不小于4cm。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB17A | 尾纤布放：对于有DCM的场景，连接到DCM的尾纤经贴到DCM前面板和上面的束纤扣引导走纤，不能走飞线。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB18A | 尾纤布放：对于N63B/N66B机柜，完成盘纤后要确保活动盘纤盒要能正常旋出。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB19A | 尾纤布放：如果站点内存在并柜的场景，从一个机柜引到另一个机柜的尾纤，在机柜内部需要使用光纤绑扎带绑扎，机柜外的部分需要使用缠绕管保护。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB20A | 尾纤布放：同层单板的尾纤绑扎后经右边同层分线齿出纤，入盘纤盒盘纤，不采用盘纤装置的场景需整齐缠绕好多余的尾纤，并固定好； | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB21A | 尾纤布放：对于有MVOA/法兰盘的场景，MVOA和调测笔、法兰盘固定好，MVOA连纤整齐，不能走飞线； | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB22A | 尾纤布放：机盒右侧的盘纤不能挡住机盒出风口。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAB23A | 尾纤布放：对于机柜内正面子架与背面子架之间的尾纤，其中尾纤在机柜外的部分需要用缠绕管防护，机柜内的部分从子架侧面空隙出走纤并用束纤带绑扎。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 附图
OHAB24C | 尾纤布放：机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAB25B | 尾纤连接点应干净，无灰尘,未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护，若需清洁时应严格按公司要求的工具规范处理。 | 使用专用的光纤检查工具进行检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB26B | 信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAB27B | 时钟、扩容ECC、告警级联网线必须走束纤结构并绑扎完好 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
三、电源及接地部分
OHAC01B | 设备的电源线、地线的线径符合设备供电要求。 | 查看线径是否与公司发货相符；是否符合安装手册要求。 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC02A | 电源线、地线一定要采用整段铜芯材料，中间不准许有接头。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAC03A | 地线、电源线连接至电源柜时，余长要剪除，不能盘绕。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAC04B | 机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距符合设计要求，一般建议间距大于3CM。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC05B | 电源线、地线走线应平直，绑扎整齐。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC06B | 电源线、地线走线转弯处应圆滑，与有菱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC07A | 电源线及地线现场压接线鼻时，应焊接或压接牢固 。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
OHAC08B | 电源线及地线线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC09A | 配线设备DDF架体应可靠接地，架间可靠互连。 | 现场检查 | C |  | 合格□ 不合格□
OHAC10B | DDF保护地线和互连线线径≥6mm2。 | 查看设计文件 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC11B | 机柜、机框内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确接地，连接可靠。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC12B | 机柜门地线连接正确可靠。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 可以不放入QC工程表
OHAC13B | 电源线、地线标签填写正确，粘贴位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处，标签也可根据客户要求统一制作，列头柜配电开关标示明确。 | 查看是否符合电缆工程标签规范要求。 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC14B | 接地：有直流保护地排时，设备的保护地接直流保护地排，交流电源的PE线可以不断开。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC15B | 接地：若无直流保护地排时，且条件不允许埋设接地体的情况下，可以通过交流电源的PE线接地，但应保证交流电源的PE线可靠接地。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAC16A | 设备PIU单板的塑料盖必须全部安装，旋紧 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
四、其它
OHAD01C | 机柜周围与地板间的缝隙应规范封堵。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAD02C | 机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余的备用物品应整齐合理堆放。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAD03C | 单板拆包装、插拔符合防静电操作规范。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAD04C | 安装使用工具符合防静电要求。 | 现场检查 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAD05B | 未使用的插头应采取保护措施，加保护帽等。 | 现场检查 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAD06B | 设备上电硬件检查测试正常。 | 现场测量 | B | 10 | 合格□ 不合格□
OHAD07A | 工程施工过程应遵守施工行为、安全生产、电源操作、客户机房等相关规范要求。 | 现场检查 | A | 30 | 合格□ 不合格□
五、设备安装环境
OHAE01C | 交流电源相关参数符合设备长期安全运行需要，机房交流电源系统应有防雷单元，防雷单元应可靠接地。 | 查看设计文件 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE02C | 交流电源的交流保护地应可靠与交流保护地排连接,客户提供的GND地排、PGND地排，最终须连接在同一个接地体上。 | 符合当地标准要求。 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE03C | 地线接地方式应符合公司接地规范，联合接地电阻： 中国区域：综合通讯楼≤1欧姆；普通站≤5欧姆（恶劣环境地区≤10欧姆） 海外区域：符合当地标准要求，一般建议小于10欧姆。 | 使用万用表等专业仪表进行测量 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE04C | 客户方PGND电缆、一次电源的GND电缆、－48V电缆至PDF或分线盒的线径和供电方式，以工程设计文件及公司发货为准，满足设备运行和扩容要求。 | 查看设计文件 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE05C | PDF（分线盒）、一次电源输出限流保险应符合设备运行要求。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE06C | 机房提供的直流供电电压及容量满足设备长期安全运行要求。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE07C | 室外走线电缆应避免架空布放入室，否则应作必要的防雷处理。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE08C | 机房环境温度和相对湿度应满足设备长期安全运行要求。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE09C | 机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE10C | 机房应有相应的防火措施。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE11C | 机房应有相应防静电措施。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE12C | 机房内和华为设备相关联的金属结构件建议作保护接地。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
OHAE13C | ODF宜接保护地，光缆内用于增加强度的金属线宜接保护地。 | 现场勘察 | C | 5 | 合格□ 不合格□
六、检查结果
| 检查结果 |  |  |  | 合格□ 不合格□

## 附图
返回
返回
返回
返回
返回
返回

## 输出件清单
光网产品工程实施-工程表
制程 |  | 管控要素 | 输出件检查
制程图示/编号 | 制程名称 | 管控项目及规格 | 输出件 | 检查结果 | 备注
1 | 施工前准备 | 1.施工工具齐备 2.安装许可检查（机房进入许可证等） 3.安装环境检查(设备安装空间、供电、接地、走线等) | 现场照片 | 合格□ 不合格□
2 | 货物运输 | 1.货物带原厂包装运输，货物安全运抵站点 | 货运单 | 合格□ 不合格□
3 | 开箱验货 | 1.货物包装完好无破损 2.货物类型及数量正确 | 1.施工队/客户/督导三方签字确认件 2.货物问题反馈表 | 合格□ 不合格□
4 | 安装机柜（机框） | 1.机柜（机框）安装位置符合工程设计文件。 2.公司配发的支架与机柜有绝缘配件时，机柜与支架间应达到绝缘要求，客户自制底座安装符合客户要求。 3.每个支架（支脚）与地面固定的所有膨胀螺栓应正确安装紧固，绝缘垫、大平垫、弹垫、螺母（螺栓）的安装顺序正确，且支架（支脚）的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。 4.机柜的活动附件动作正常。 5.机柜垂直偏差及并柜间的间隙均小于3mm，主走道侧各行机柜应对齐成直线，误差应小于5mm。 6.机柜各部件均不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象，否则应进行补漆、清洁处理。 7.单板拔插顺畅，若单板的面板有螺钉则应松紧适度，便于拆卸，弹簧钢丝完好。 8.机柜所有进出线孔应封闭处理，如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度，采用布袋式的袋口应绑扎紧固；采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 9.防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 10.空余槽位假拉手条及盖板应全部安装。 11.机柜里面、底部和顶部以及包括DDF架端子处不应有多余的线扣、螺钉等杂物。 12机柜行、列标签，应粘贴干净、整齐，机柜设计有标签虚框时，应粘贴在虚框内。 13.所有单板螺丝应检查是否已经旋紧。 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
5 | 安装主设备 | 1.主设备的安装位置与设计一致 2.设备安装牢固可靠 3.完工后拍照主设备 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
6 | 安装信号电缆 | 1.信号电缆走线路由与工程设计文件相符，便于维护扩容。 2.信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。 3.信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 4.信号电缆每线都应做导通测试。 5.信号电缆不能布放于机柜的散热网孔上。 6.电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 7.机柜外布线：电缆布放时应理顺，不交叉。 8.机柜外布线：用槽道时，电缆不得溢出槽道；未使用槽道时，整齐美观。 9.机柜外布线：用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 10.机柜外布线：在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 11.尾纤机柜外布放时，须采取保护措施，如加保护套管或槽道。 12.尾纤保护套管应进入机柜内部，长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。 13.尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 14.尾纤布放：尾纤绑扎不应过紧，尾纤在线扣环中可抽动为宜，不能有扎痕。 15.尾纤布放：布放后不应有其它电缆或物品压在上面。 16.尾纤布放：需要保证布放光纤按设计连接准确无误，布放尾纤每纤都应作导通测试。 17.尾纤布放：尾纤出纤弯取半径不小于4cm。 18.尾纤布放：对于有DCM的场景，连接到DCM的尾纤经贴到DCM前面板和上面的束纤扣引导走纤，不能走飞线。 19.尾纤布放：对于N63B/N66B机柜，完成盘纤后要确保活动盘纤盒要能正常旋出。 20.尾纤布放：如果站点内存在并柜的场景，从一个机柜引到另一个机柜的尾纤，在机柜内部需要使用光纤绑扎带绑扎，机柜外的部分需要使用缠绕管保护。 21.尾纤布放：同层单板的尾纤绑扎后经右边同层分线齿出纤，入盘纤盒盘纤，不采用盘纤装置的场景需整齐缠绕好多余的尾纤，并固定好。 22.尾纤布放：对于有MVOA/法兰盘的场景，MVOA和调测笔、法兰盘固定好，MVOA连纤整齐，不能走飞线； 23.尾纤布放：机盒右侧的盘纤不能挡住机盒出风口。 24.尾纤布放：对于机柜内正面子架与背面子架之间的尾纤，其中尾纤在机柜外的部分需要用缠绕管防护，机柜内的部分从子架侧面空隙出走纤并用束纤带绑扎。 25.尾纤布放：机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 26.尾纤连接点应干净，无灰尘,未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护，若需清洁时应严格按公司要求的工具规范处理。 27.信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。建议标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 28.时钟、扩容ECC、告警级联网线必须走束纤结构并绑扎完好。 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
7 | 安装电源线/接地线 | 1.设备的电源线、地线的线径符合设备供电要求。 2.电源线、地线一定要采用整段铜芯材料，中间不准许有接头。 3.地线、电源线连接至电源柜时，余长要剪除，不能盘绕。 4.机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距符合设计要求，一般建议间距大于3CM。 5.电源线、地线走线应平直，绑扎整齐。 6.电源线、地线走线转弯处应圆滑，与有菱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。 7.电源线及地线现场压接线鼻时，应焊接或压接牢固 。 8.电源线及地线线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 9.配线设备DDF架体应可靠接地，架间可靠互连。 10.DDF保护地线和互连线线径≥6mm2。 11.机柜、机框内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确接地，连接可靠。 12.机柜门地线连接正确可靠。 13.电源线、地线标签填写正确，粘贴位置整齐、朝向一致，建议标签粘贴在距插头2cm处，标签也可根据客户要求统一制作，列头柜配电开关标示明确。 14.接地：有直流保护地排时，设备的保护地接直流保护地排，交流电源的PE线可以不断开。 15.接地：若无直流保护地排时，且条件不允许埋设接地体的情况下，可以通过交流电源的PE线接地，但应保证交流电源的PE线可靠接地。 16.设备PIU单板的塑料盖必须全部安装，旋紧。 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
8 | 设备上电 | 1.设备上电硬件检查测试正常。 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
9 | 单站调测 | 1、完成设备单站调测和光路打通 2、尾纤100%通断和衰耗测试 3、2M等电缆线100%通断测试 | 1、单站监控信号光功率（截图） 2、ECC链路信息（截图） 3、单板制造信息报表、主机条码 | 合格□ 不合格□
10 | 设备调测（波分产品） | 1.运用ODT工具调测 | 1.现场调测记录表 | 合格□ 不合格□
11 | 设备安装环境 | 1.交流电源相关参数符合设备长期安全运行需要，机房交流电源系统应有防雷单元，防雷单元应可靠接地。 2.交流电源的交流保护地应可靠与交流保护地排连接,客户提供的GND地排、PGND地排，最终须连接在同一个接地体上。 3.地线接地方式应符合公司接地规范，联合接地电阻： 中国区域：综合通讯楼≤1欧姆；普通站≤5欧姆（恶劣环境地区≤10欧姆） 海外区域：符合当地标准要求，一般建议小于10欧姆。 4.客户方PGND电缆、一次电源的GND电缆、－48V电缆至PDF或分线盒的线径和供电方式，以工程设计文件及公司发货为准，满足设备运行和扩容要求。 5.PDF（分线盒）、一次电源输出限流保险应符合设备运行要求。 6.机房提供的直流供电电压及容量满足设备长期安全运行要求。 7.室外走线电缆应避免架空布放入室，否则应作必要的防雷处理。 8.机房环境温度和相对湿度应满足设备长期安全运行要求。 9.机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 10.机房应有相应的防火措施。 11.机房应有相应防静电措施。 12.机房内和华为设备相关联的金属结构件建议作保护接地。 13.ODF宜接保护地，光缆内用于增加强度的金属线宜接保护地。 | 现场照片 | 合格□ 不合格□
12 | 其他 | 1.机柜周围与地板间的缝隙应规范封堵。 2.机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余的备用物品应整齐合理堆放。 3.单板拆包装、插拔符合防静电操作规范。 4.安装使用工具符合防静电要求。 5.未使用的插头应采取保护措施，加保护帽等。 6.工程施工过程应遵守施工行为、安全生产、电源操作、客户机房等相关规范要求。 | 1.完工照片 | 合格□ 不合格□
|  | 检查结果 |  | 合格□ 不合格□